АКТУАЛИЗАЦИЯ

схемы водоснабжения и водоотведения

Шахматовского сельского поселения

Чебаркульского района Челябинской области

на 2024 год

Содержание

Введение	8

Часть 1. Схема водоснабжения Шахматовского сельского поселения	9

Раздел 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа	9

1.1	Описание системы и структуры водоснабжения поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны	9

1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения	10

1.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения	11

1.5 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов	11

2.1 Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения	12

2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов	13

Раздел 3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды	14

3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке	14

3.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг	15

3.5 Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета	16

3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, городского округа	17

3.8 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)	19

3.9 Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам	19

3.11 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)	21

3.12 Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)	21

3.13 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам	22

3.14 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации	22

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	23

4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам	23

4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения	23

4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения	23

4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение	24

4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду	24

4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование	24

4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен	25

4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	25

4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	25

Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	27

5.1 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод	27

5.2 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)	27

Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	28

Раздел 7. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	31

Часть 2. Схема водоотведения Шахматовского сельского поселения	32

Раздел 1. Существующее положение в сфере водоотведения поселения, городского округа	32

1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны	32

1.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами	32

1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения	33

1.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения	33

1.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения	33

1.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости	33

1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду	34

1.8 Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения	34

1.9 Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, городского округа	34

1.10 Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод	35

Раздел 2. Балансы сточных вод в системе водоотведения	36

2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения	36

2.2 Оценку фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения	36

2.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов	37

2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов	37

Раздел 3. Прогноз объема сточных вод	38

3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения	38

3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)	38

3.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам	38

3.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения	38

3.5 Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия	39

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения	39

4.1 Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения	39

4.2 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий	40

4.3 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения	40

4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения	40

4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение	41

4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование	41

4.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения	41

4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения	41

Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения	42

5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах снижения сбросов загрязняющих веществ, программах повышения экологической эффективности, планах мероприятий по охране окружающей среды	42

5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод	42

Раздел 6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения	43

Раздел 7. Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения	44

7.1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения	44

7.2 Показатели очистки сточных вод	44

7.4 Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства	44

Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	45

# Введение

Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения Шахматовского сельского поселения разработана в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Постановления Правительства РФ от 05.09.2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения).

Целью разработки схемы водоснабжения и водоотведения является обеспечение для абонентов доступности систем централизованного водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, рационального водопользования, а также развитие централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения на основе наилучших доступных технологий и внедрения энергосберегающих технологий.

# Часть 1. Схема водоснабжения Шахматовского сельского поселения

# Раздел 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа

  - Описание системы и структуры водоснабжения поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны

В состав Шахматовского сельского поселения четыре населенных пункта: поселок Шахматово, деревня Барановка, деревня Запивалово и деревня Кугалы. Площадь территории поселения составляет  101,18 м2.

Численность населения Шахматовского сельского поселения на 01.01.2020 год составляет 1348 человек.

Из всех населенных пунктов, входящих в состав поселения, система централизованного водоснабжения есть в поселке Шахматово.

В остальных населенных пунктах сельского поселения водоснабжение населения осуществляется за счёт водоотбора подземных вод из индивидуальных и муниципальных скважин (колодцев).

Назначение существующей системы централизованного водоснабжения поселения – обеспечение хозяйственно-питьевых нужд населения водой питьевого качества.

В качестве хозяйственно-питьевого водоснабжения вода расходуется на:

- приготовление пищи, организацию питьевого режима, мытье посуды и т.д.;

- обеспечение работы душевых и умывальников, на влажную уборку помещений и т.д.;

- полив зеленых насаждений.

В качестве пожарного водоснабжения вода расходуется на тушение пожаров и возгораний.

Система централизованного водоснабжения поселка Шахматово представляет собой комплекс инженерных сооружений и процессов.

Структура централизованной системы водоснабжения поселка Шахматово состоит из артезианской скважины №305, расположенной на территории бывшего МТМ, и скважины №5732, расположенной в лесу за школой. Погружные насосы качают воду непосредственно в разводящую сеть потребителям. Водонапорная башня из системы водоснабжения выведена. На артезианских скважинах используются скважинные погружные насосы марок ЭЦВ 6-10-90 и ЭЦВ 6-16-90, трубопроводы хозяйственно-питьевого водопровода выполнены из полиэтилена условным диаметром от 20 до 100 мм.

Кроме того на территории поселка Шахматово имеется пожарный резервуар объемом 60 м3.

К зоне эксплуатационной ответственности Муниципального образования Шахматовского сельского поселения Чебаркульского района Челябинской области относится система централизованного водоснабжения поселка Шахматово. В том числе это уличные скважины, расположенные на территории Шахматовского сельского поселения, неохваченной централизованной системой водоснабжения в деревнях Барановка, Запивалово и Кугалы.

1.2 Описание территорий поселения, городского округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения

Территория деревень Барановка, Запивалово и Кугалы не охвачена централизованной системой водоснабжения. Водоснабжение населения на этой территории осуществляется за счет водоотбора подземных вод из индивидуальных и муниципальных скважин (колодцев).

## 1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

На территории Шахматовского сельского поселения одна технологическая зона централизованного водоснабжения, расположенная в поселке Шахматово, состоящая из двух скважин и сетей трубопроводов хозяйственно-питьевого водопровода. Третья артезианская скважина по улице Северная, 7а находится в стадии оформления.

Данная технологическая зона принадлежит Муниципальному образованию Шахматовского сельского поселения Чебаркульского района Челябинской области. В пределах этой технологической зоны обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды.

Централизованной системы горячего водоснабжения в Шахматовском сельском поселении нет. Горячее водоснабжение осуществляется только за счет собственных источников тепловой энергии (электрические или газовые колонки), расположенных у потребителей.

## 1.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

Техническое обследование централизованных систем водоснабжения на территории Шахматовского сельского поселения не проводилось

## 1.5 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

Шахматовское сельское поселение, расположено на территории Челябинской области, следовательно, оно не относится к территории распространения вечномерзлых грунтов.

1.6  Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты).

На основании выписок из ЕГРН владельцем сетей и сооружений хозяйственно-питьевого водопровода поселка Шахматово является Муниципальное образование «Шахматовское сельское поселение» Чебаркульского района Челябинской области.

На основании договора аренды организацией, эксплуатирующей сети и сооружения систем централизованного водоснабжения поселков Шахматовского сельского поселения, является Общество с ограниченной ответственностью «Тимирязевское ЖКХ».

Раздел 2. Направления развития централизованных систем водоснабжения

## 2.1 Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

Основные направления развития централизованной системы водоснабжения:

- обеспечение надежного и бесперебойного водоснабжения всех категорий потребителей;

- обновление основного оборудования объектов системы водоснабжения с реконструкцией морально устаревшего и физически изношенного оборудования;

- обеспечение развития и модернизации системы водоснабжения в рамках роста потребности в воде в соответствии с планами перспективного развития муниципального образования при сохранении качества и надежности водоснабжения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям и поддержание стандартов качества питьевой воды в соответствии с требованиями нормативных документов;

- выполнение мероприятий по подготовке и очистке воды для питьевых нужд;

- организация зон санитарной охраны источников водоснабжения согласно проектам ЗСО.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов строительства;

- постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами развития централизованной системы водоснабжения поселения являются:

- обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов комплекса;

- реконструкция существующих и строительство новых водопроводных сетей;

- установка для всех потребителей приборов учета расхода воды;

- устройство пожарных резервуаров и водоемов на нужды пожаротушения;

- привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов водоснабжения.

Целевыми показателями развития централизованных систем водоснабжения являются:

- показатели качества воды;

- показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке.

## 2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов

В данный период в Шахматовском сельском поселении наблюдается тенденция увеличения численности населения.

Реализации ряда целевых программ, принятых на федеральном уровне, уровне субъекта федерации и муниципальном уровне, позволяет стабилизировать социально-экономического положение Шахматовского сельского поселения, повысить уровень качества жизни сельского населения.

Не смотря на это в настоящее время проектом схемы водоснабжения и водоотведения Шахматовского сельского поселения сценариев развития системы централизованного водоснабжения в поселках, не предусмотрено.

# Раздел 3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

## 3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Данные о планируемых объёмах реализации услуг по водоснабжению поселка Шахматово на 2024 год представлены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование параметра | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| Объем поднятой воды: |  |  |
| скважина № 305 | тыс. м3/год | 8,96 |
| скважина № 5732 | тыс. м3/год | 8,96 |
| Реализация воды | тыс. м3/год | 16,76 |
| Потери воды | тыс. м3/год | 1,17 |
| Общая протяженность сетей | м | 3980 |
| Количество абонентов | человек | 718 |

3.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Существующий баланс водоснабжения Шахматовского сельского поселения составлен согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*».

Среднесуточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды определяем по формуле:

Gсут.ср= 0,001gcрN, м3/сут,

где    gcр – норма водопотребления, л/сут чел;

N – расчетное число жителей, принято в соответствии с проектом планировки поселка.

На территории Шахматовского сельского поселения одна технологическая зона централизованного водоснабжения, расположенная в поселке Шахматово, состоящая из двух скважин и сетей трубопроводов хозяйственно-питьевого водопровода.

Структура территориального расчетного баланса подачи холодной воды представлена в таблице 2.

Таблица 2

| Назначение | Числен-ность населения, человек | Норма водопотребления, л/сут на человека | Подача питьевой воды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Среднее водопотребление, м3/сут | Годовое водопотребление, тыс. м3/год |
| Поселок Шахматово |  |  |  |  |
| Население | 718 | 120 | 86,16 | 31,4484 |
| Полив зеленых насаждений | 718 | 50 | 35,9 | 13,1035 |
| Неучтенные потери 15% |  |  | 18,309 | 7,1328 |
|  |  | Итого: | 140,369 | 51,6847 |

3.3 Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.)

Структурный баланс расчетной реализации питьевой воды в поселке Шахматово Шахматовского сельского поселения указан в таблице 3.

Таблица 3

| № п/п | Наименование параметра | Величина расхода, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | Расчетный полезный отпуск холодной воды в поселке Шахматово | 51,6847 |

Основным потребителем холодной воды в поселке Шахматово является население.

## 3.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Планируемое потребление холодной воды потребителями в поселке Шахматово Шахматовского сельского поселения на 2023 год представлено в таблице 4.

Таблица 4

| Наименование параметра | Водопотребление, тыс. м3/год |
| --- | --- |
| Потребление холодной воды в д. Шахматово | 16,76 |
| Итого: | 16,76 |

Проведенный анализ позволяет сделать выводы, что общее количество потребителей воды составляет 718 человек, исходя из общего количества расчетной реализованной воды 7,8 тыс.м3/год, расчетное удельное потребление холодной воды составило 10,86 л/сут на одного человека.

Централизованная система горячего водоснабжения в поселках Шахматовского сельского поселения отсутствует. Горячее водоснабжения поселения осуществляется только за счет собственных автономных источников тепловой энергии. Это могут быть автоматизированные котлы различной модификации, обеспечивающие отопление и горячее водоснабжение.

## 3.5 Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

В поселке Шахматово приборами учета холодной воды оборудованы:

- индивидуальные дома – 143 штук;

- многоквартирные дома – 3 дома в них 46 квартир;

- производственные потребители – 8 штук;

- скважина – 2 штуки.

Учет потребления питьевой воды выполняется как по приборам учета, установленным у потребителей, так и расчетным путем по нормативам потребления. Общая оснащенность приборами учета холодной воды жилых домов поселений, имеющих техническую возможность установки индивидуальных приборов учета (ИПУ) и частных домовладений, имеющих централизованное водоснабжение, представлена в таблице 5.                                                                                                       Таблица 5

| Наименование показателя | Фактически оснащено приборами учета, ед. |
| --- | --- |
| Число квартир в многоквартирных домах, оснащенных индивидуальными приборами учета | 46 |
| Число жилых домов (индивидуальных домов), оснащенных индивидуальными приборами учета | 136 |
| Производственные потребители | 8 |

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в поселках Шахматовского сельского поселения необходимо утвердить целевую программу по развитию систем коммерческого учета.

Основными целями программы являются: перевод экономики поселения на энергоэффективный путь развития, создание системы менеджмента энергетической эффективности, воспитание рачительного отношения к энергетическим ресурсам и охране окружающей среды. Так же для снижения неучтенных расходов ресурса, рекомендуется оснастить прибором учета скважины, предусмотреть установку общедомовых приборов учёта и установку индивидуальных приборов учёта воды не только поквартирно, но и на поливных площадях в частном секторе.

## 3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, городского округа

Мощность системы водоснабжения Шахматовского сельского поселения складывается из трёх основных составляющих:

- мощность водоносных горизонтов существующих водозаборов;

- мощность насосных станций;

- мощность (пропускная способность) магистральных водопроводов.

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей, существующих водозаборов поселков представлен в таблице 6.

Таблица 6

| Наименование источника | Разрешённый объём изъятия воды с ВЗС |  | Планируемое водопотребление на 2023 г. |  | дефицит (-) / резерв (+) производит. ВЗС, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. м3/год | м3/сут | тыс. м3/год | макс. потребление, м3/сут |  |
| Водозабор пос. Шахматово | 51,6847 | 140,369 | 16,67 | 45,67 | 67,46 |

Из соотношения указанных значений можно сделать вывод, что в настоящее время все скважины полностью удовлетворяют потребность населения в питьевой воде.

3.7 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

При планировании потребления воды населением на перспективу принимаем во внимание Муниципальную программу «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Шахматовского сельского поселения на 2016-2025 годы». Прогноз баланса водопотребления на каждом этапе развития сельского поселения, представлен в таблице 7.

Таблица 7

| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поселок Шахматово |  |  |  |  |  |  |
| Объем потребления воды в год, тыс. м3/год | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 16,67 | 16,67 | 16,67 |

## 3.8 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой воды абонентами поселка Шахматово представлены в таблице 8.

Таблица 8

| Наименование населенных пунктов | Период | Расчетный объем полезного отпуска воды потребителям тыс. м3 /год | Среднесуточное расчетное водопотребление, м3 /сут | Максимальное суточное расчетное водопотребление, м3 /сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| пос. Шахматово | 2020 | 51,6847 | 140,369 | 140,369 |
|  | 2021 | 51,6847 | 140,369 | 140,369 |
|  | 2022 | 51,6847 | 140,369 | 140,369 |
|  | 2023 | 51,6847 | 140,369 | 140,369 |
|  | 2024 | 51,6847 | 140,369 | 140,369 |
|  | 2025 | 51,6847 | 140,369 | 140,369 |

Горячее водоснабжение на объектах социальной инфраструктуры и у населения осуществляется за счет собственных источников тепловой энергии.

## 3.9 Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

На территории Шахматовского сельского поселения одна технологическая зона централизованного водоснабжения, расположенная в поселке Шахматово, состоящая из двух скважин и сетей трубопроводов хозяйственно-питьевого водопровода.

Данная технологическая зона принадлежит Муниципальному образованию «Шахматовского сельского поселения» Чебаркульского района Челябинской области. В пределах этой технологической зоны обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды.

На основании договора аренды организацией, эксплуатирующей сети и сооружения систем централизованного водоснабжения Шахматовского сельского поселения, является Общество с ограниченной ответственностью «Тимирязевское ЖКХ».

Структура расчетного потребления питьевой воды поселка Шахматово Шахматовского сельского поселения представлена в таблице 9.

Таблица 9

| Система водоснабжения | Подача питьевой воды |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Годовое потребление, тыс. м3/год | Среднее водопотребление, м3/сут | Максимальное водопотребление, м3/сут |
| д. Шахматово | 51,6847 | 140,369 | 140,369 |

3.10 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

При планировании потребления воды населением на перспективу принимаем во внимание Муниципальную программу «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Шахматовского сельского поселения на 2016-2025 годы». В соответствии с этой программой в Шахматовском сельском поселении на расчетный срок предусматривается строительство нового жилья и освоение новых площадок под жилую застройку. Развитие жилой зоны предусматривает строительство малоэтажной жилой застройки индивидуальными жилыми домами усадебного типа.

Водоснабжение нового строительства планируется  осуществлять за счёт присоединения к существующей централизованной системе водоснабжения поселений.

## 3.11 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Информация о потерях питьевой воды при ее транспортировке отсутствует по сетям централизованного водоснабжения в поселке Шахматово.

По данным водоснабжающей организаций ООО «Тимирязевское ЖКХ», потери связаны с износом водопроводных сетей, в связи с чем, предлагается провести мероприятия по ремонту системы водоснабжения в поселке Шахматово Шахматовского сельского поселения.

Внедрение комплекса мероприятий по энергосбережению и водосбережению, такие как организация системы диспетчеризации, реконструкции действующих трубопроводов, с установкой датчиков протока, давления на основных магистральных развязках (колодцах) позволят снизить потери воды, сократить объемы водопотребления, снизить нагрузку на водопроводные станции, повысив качество их работы, и расширить зону обслуживания при жилищном строительстве.

## 3.12 Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)

Перспективный баланс водоснабжения поселка Шахматово приведен в таблице 10.

Таблица 10

| Период | Отпущено воды, тыс.м3/год |
| --- | --- |
| Поселок Шахматово |  |
| 2020 | 7,8 |
| 2021 | 7,8 |
| 2022 | 7,8 |
| 2023 | 16,67 |
| 2024 | 16,67 |
| 2025-2028 | 16,67 |

## 3.13 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Мощности существующих водозаборных сооружений (скважин) достаточно для обеспечения перспективного баланса водопотребления поселка Шахматово Шахматовского сельского поселения, охваченных централизованной системой водоснабжения.

## 3.14 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

Согласно Федеральному закону от 07.12.2011 №416-ФЗ (ред. от 01.04.2020) "О водоснабжении и водоотведении"организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение. Из этого следует, что статус гарантирующей организации на территории поселков Шахматовского сельского поселения принадлежит Обществу с ограниченной ответственностью «Тимирязевское ЖКХ».

# Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

## 4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам указан в таблице 11.

Таблица 11

| № п/п | Наименование мероприятий | За счет средств обслуживающей организации |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Стоимость, тыс.руб. | Планируемый год проведения работ |
| 1 | Ремонт колодца по ул.Советская, д.11 | 12,08 | 2022 |
| 2 | Замена узла учета воды на скважине № 5732 | 18,52 | 2023 |
| 3 | Ремонт колодца на пересечении улиц Советская и Солнечная | 13,14 | 2024 |
| 4 | Ремонт колодца по ул.Советская, д.10 | 19,69 | 2025 |
| 5 | Ремонт колодца по ул.Советская, д.13А | 11,53 | 2026 |
| 6 | Смена запорной арматуры в колодце по ул.Новая, д.1Б | 17,02 | 2027 |
| 7 | Замена узла учета на скважине № 305 | 18,52 | 2029 |
| 8 | Тампонаж участка староого трубопровода и подключение к новому трубопроводу жилых домов по ул.9 Мая | 34,61 | 2031 |
|  | ИТОГО: | 145,11 |  |
| № п/п | Наименование мероприятий | За счет средств администрации Чебаркульского района и Шахматовского сельского поселения |  |
|  |  | Стоимость, тыс.руб. | Планируемый год проведения работ |
| 1 | Капитальный ремонт водопровода по ул.Молодежная | 1034,8 | 2023-2025 |
| 2 | Капитальный ремонт павильонов артезианских скважин 2 шт. | 211,35 | 2022 |
| 3 | Замена глубинных насосов на скважинах 2 шт. | 199,27 | 2023 |
| 4 | Оборудование скважин шкафами управления 2 шт. | 488,36 | 2022 |
| 5 | Проектироваие и оборудование зон санитарной охраны 1 пояса у двух скважин | 1149,12 | 2026 |
|  | ИТОГО: | 3082,90 |  |

## 4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения

Мероприятия по реализации схем водоснабжения, приведенные в Таблице 11, не влекут за собой изменение гидрогеологической и санитарной характеристик потенциальных источников водоснабжения (артезианских скважин). Эти мероприятия направлены на повышение надежности и энергетической эффективности систем жизнеобеспечения населения.

## 4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

На момент написания схемы актуализации на территории Шахматовского сельского поселения, охваченной централизованной системой водоснабжения, запланирован капитальный ремонт участков хозяйственно-питьевого водопровода в поселке Шахматово.

## 4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

Централизованная система водоснабжения в поселке Шахматово Шахматовского сельского поселения автоматизирована. В качестве оповещения о работе глубинных насосов применены частотные преобразователи с установкой модемов. В рамках графика осмотров основного оборудования систем водоснабжения, диспетчер осуществляет периодический обход сетей и сооружений системы водоснабжения.

## 4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

На территории поселка Шахматово приборы учета расхода воды есть на всех скважинах. Однако приборы учета расхода воды все еще отсутствуют у некоторой части потребителей поселения.

Расчет платы за воду потребителям поселков Шахматовского сельского поселения, у которых отсутствуют приборы учета, и расчет платы потребителям, расположенным на территориях, не охваченных системой централизованного водоснабжения, ведется на основании норматива.

## 4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование

Протяженность сетей водоснабжения, выполненных из полиэтиленовых труб, в поселке Шахматово составляет 3980 м. На сетях имеются водопроводные колодцы из железобетонных колец с оголовками, люками и крышкам

Все трубопроводы сетей водоснабжения проложены подземно ниже уровня промерзания грунта.

## 4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Все артезианские скважины, расположенные на территории поселка Шахматово размещены в соответствии нормами по расположению здании и сооружений системы водоснабжения.

## 4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

На момент написания схемы актуализации водоснабжения и водоотведения Шахматовского сельского поселения строительство новых объектов централизованной системы водоснабжения не планируется.

## 4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Существующее размещение объектов централизованных систем холодного водоснабжения поселка Шахматово Шахматовского сельского поселения показано на Рисунках 1. Централизованная система горячего водоснабжения отсутствует.

На момент написания схемы актуализации изменений в размещении объектов централизованной системы холодного водоснабжения поселка не планируется.

Рисунок 1. Схема централизованной системы холодного водоснабжения поселка Шахматово

# Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

## 5.1 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Технологический процесс забора воды из скважин и транспортировки её в водопроводную сеть не сопровождается вредными выбросами.

Эксплуатация водопроводной сети, а также ее строительство, не предусматривают каких-либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф.

При испытании водопроводной сети на герметичность используется сетевая вода. Слив воды из трубопроводов после испытания и промывки производится на рельеф местности. Негативное воздействие на состояние поверхностных и подземных вод будет наблюдаться только в период строительства, носит временный характер и не окажет существенного влияния на состояние окружающей среды.

## 5.2 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

В системе централизованного водоснабжения поселков Шахматовского сельского поселения в настоящее время отсутствует водоподготовка.

# Раздел 6. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

## 6.1 Показатели качества воды

Показатели качества воды в поселке Шахматово Шахматовского сельского поселения приведены в таблице 13.

Таблица 13

| Данные | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам, % | - | - | - | - | - | - |
| Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам, % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

В соответствии с Протоколом № 4808  от 04.06.2019 жесткость воды общая превышает нормируемое значение на 1,0 мг-экв/дм3 в скважине № 5732 в поселке Шахматово.

В соответствии с Протоколом № 4807  от 04.06.2019 содержание сухого остатка превышино на 31 мг/дм3, жесткость воды общая превышает нормируемое значение на 5,7 мг-экв/дм3, содержание нитратов превышено на 110 мг/дм3в скважине №305 в селе Шахматово.

## 6.2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения в поселке Шахматово Шахматовского сельского полселения приведены в таблице 14.

Таблица 14

| Данные | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети, ед/км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/м3 | 4,2 | 2,13 | 2,13 | 1,626 | 1,626 | 1,626 |
| Величина технологических потерь воды при передаче по водопроводным сетям, тыс.м3 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 |

6.3 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды)

Использования водных  ресурсов в Шахматовском сельском поселении отвечает всем показателям эффективности использования ресурсов. Доля потерь воды при транспортировке велика, удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды и ее транспортировку оптимальны.

# Раздел 7. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

На территории Шахматовского сельского поселения бесхозяйных объектов централизованной системы водоснабжения не выявлено.

# Часть 2. Схема водоотведения Шахматовского сельского поселения

# Раздел 1. Существующее положение в сфере водоотведения поселения, городского округа

## 1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны

В настоящее время централизованная система водоотведения на территории Шахматовского сельского поселения отсутствует. Хозяйственно-бытовые стоки отводятся в накопительные колодцы и выгребные ямы, после чего они вывозятся ассенизаторской машиной на рельеф местности. Удельные нормы водоотведения от жилой и общественной застройки принимаются равными нормам водопотребления. Для поселений, где отсутствует централизованная система водоотведения норма водоотведения принимается в 25 л/сут на человека. Расходы сточных вод от предприятий принимаются в размере 100% от водопотребления.

## 1.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

В настоящее время на территории Шахматовского сельского поселения централизованная система водоотведения отсутствует.

## 1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

В настоящее время на территории Шахматовского сельского поселения отсутствует централизованная система водоотведения. Хозяйственно-бытовые стоки отводятся в накопительные колодцы и выгребные ямы, после чего они вывозятся ассенизаторской машиной на рельеф местности.

## 1.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

В Шахматовском сельском поселении отсутствует техническая возможность утилизации осадков сточных вод ввиду отсутствия очистных сооружений на территории поселения.

## 1.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

В настоящее время на территории Шахматовского сельского поселения отсутствует централизованная система водоотведения.

## 1.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

В настоящее время на территории Шахматовского сельского поселения отсутствует централизованная система водоотведения.

## 1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

В настоящее время на территории Шахматовского сельского поселения отсутствует централизованная система водоотведения. Все хозяйственно-бытовые сточные воды отводятся в накопительные колодцы и выгребные ямы, после чего они вывозятся ассенизаторской машиной на рельеф местности. Отсутствие системы централизованного водоотведения и очистки стоков наносит урон окружающей среде, поэтому планируется строительство очистных сооружений на территории поселения.

## 1.8 Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

К территории Шахматовского сельского поселения неохваченной централизованной системой водоотведения относятся четыре населенных пункта: поселок Шахматово, деревня Барановка, деревня Запивалово и деревня Кугалы. С общей численностью населения 1348 человек.

Хозяйственно-бытовые стоки отводятся в накопительные колодцы и выгребные ямы, после чего они вывозятся ассенизаторской машиной на рельеф местности. Организованный отвод и очистка поверхностных стоков отсутствует. Удельные нормы водоотведения от жилой и общественной застройки принимаются равными нормам водопотребления. Для поселений, где отсутствует централизованная система водоотведения норма водоотведения принимается в 25 л/сут на человека. Расходы сточных вод от предприятий принимаются в размере 85% от водопотребления.

## 1.9 Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, городского округа

Основной проблемой Шахматовского сельского поселения является полное отсутствие системы централизованного водоотведения и очистных сооружений канализации.

## 1.10 Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод

В настоящее время на территории Шахматовского сельского поселения отсутствует централизованная система водоотведения.

# Раздел 2. Балансы сточных вод в системе водоотведения

## 2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Удельное водоотведение на территориях поселков Шахматовского сельского поселения следует принимать 25 л/сут на одного жителя, согласно

СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

При проектировании систем водоотведения населенных пунктов расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению согласно СП 31.13330.2012 без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Структура территориального баланса сточных вод представлена в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование потребителя | Численность населения, человек | Расчетный объем водоотведения, тыс.м3/год |
| --- | --- | --- |
| Поселок Шахматово |  |  |
| Жилые дома с частным благоустройством | 718 | 17,95 |
|  | Итого: | 17,95 |

## 2.2 Оценку фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

В настоящее время на территории Шахматовского сельского поселения отсутствует централизованная система водоотведения.

## 2.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

В настоящее время на территории Шахматовского сельского поселения отсутствует централизованная система водоотведения.

2.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

В настоящее время на территории Шахматовского сельского поселения отсутствует централизованная система водоотведения.

## 2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов

В настоящее время на территории Шахматовского сельского поселения отсутствует централизованная система водоотведения.

# Раздел 3. Прогноз объема сточных вод

## 3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

В настоящее время на территории Шахматовского сельского поселения отсутствует централизованная система водоотведения.

## 3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

В настоящее время на территории Шахматовского сельского поселения отсутствует централизованная система водоотведения. Все хозяйственно-бытовые сточные воды отводятся в накопительные колодцы и выгребные ямы, после чего они вывозятся ассенизаторской машиной на рельеф местности. Организацией ответственной за вывоз стоков является Общество с ограниченной ответственностью «Тимирязевское ЖКХ».

## 3.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам

В настоящее время на территории Шахматовского сельского поселения очистные сооружения отсутствуют.

## 3.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

В настоящее время на территории Шахматовского сельского поселения отсутствует централизованная система водоотведения.

## 3.5 Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

На момент написания актуализации схемы водоснабжения и водоотведения на территории Шахматовского сельского поселения очистные сооружения отсутствуют.

# Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

## 4.1 Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

Развитие централизованной системы водоотведения на территории Шахматовского сельского поселения направлено на повышение уровня жизни населения и улучшения экологической обстановки на территории поселения.

Для развития централизованной системы водоотведения необходимо:

- строительство канализационных очистных сооружений. Это позволит снизить вредное воздействие сточных вод на окружающую среду, предотвратить сброс недостаточно очищенных сточных вод, повысить надежность системы водоотведения, обеспечить безопасную эксплуатацию оборудования;

- обеспечить ассенизационными машинами населенные пункты. Это позволит организовать децентрализованную систему водоотведения;

- строительство самотечных канализационных сетей. Это позволит повысить надежность системы водоотведения, повысить уровень благоустройство населения;

- установка приборов учета на канализационных очистных сооружениях. Это позволит определить фактический объем принятых и сброшенных сточных вод.

## 4.2 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения указан в таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Наименование мероприятий | Планируемый год проведения работ | Техническое обоснование мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство канализационной сети | 2021-2026 | Значительное снижение вредного воздействия на окружающую среду канализационных стоков |
| 2 | Строительство очистных сооружений | 2022-2026 | Значительное снижение вредного воздействия на окружающую среду канализационных стоков |

## 4.3 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Строительство канализационных сетей и очистных сооружений на территории Шахматовского сельского поселения обеспечит значительное снижение вредного воздействия на окружающую среду канализационных стоков.

## 4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

В настоящее время в поселке Шахматово Шахматовского сельского поселения планируется строительство канализационных сетей и очистных сооружений.

## 4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

В настоящее время на территории Шахматовского сельского поселения отсутствует централизованная система водоотведения.

## 4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

В настоящее время на территории Шахматовского сельского поселения отсутствует централизованная система водоотведения.

## 4.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

В настоящее время на территории Шахматовского сельского поселения отсутствует централизованная система водоотведения.

## 4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Строительство канализационных сетей и очистных сооружений на территории Шахматовского сельского поселения планируется в поселке Шахматово.

# Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

## 5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах снижения сбросов загрязняющих веществ, программах повышения экологической эффективности, планах мероприятий по охране окружающей среды

Отсутствие централизованной системы водоотведения на территории Шахматовского сельского поселения создает предпосылки к негативному воздействию на окружающую среду сточных вод, образующихся на территории поселения. Строительство канализационных сетей и очистных сооружений, соблюдение природоохранных мер позволит снизить риск негативного воздействия на окружающую среду района.

## 5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

Осадки сточных вод не утилизируются ввиду отсутствия очистных сооружений.

# Раздел 6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

Потребность в капитальных вложениях в модернизацию объектов централизованной системы водоотведения Шахматовского сельского поселения указана в таблице 3.

Таблица 3

| № п/п | Наименование мероприятий | Планируемый год проведения работ | Объем инвестиций, руб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство канализационной сети | 2021-2026 | 12 635 147 |
| 2 | Строительство очистных сооружений | 2022-2026 | 28 956 225 |
|  |  | Итог: | 41 591 372 |

# Раздел 7. Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

## 7.1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

В настоящее время на территории Шахматовского сельского поселения отсутствует централизованная система водоотведения.

## 7.2 Показатели очистки сточных вод

В настоящее время на территории Шахматовского сельского поселения отсутствует централизованная система водоотведения.

7.3 Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод

В настоящее время на территории Шахматовского сельского поселения отсутствует централизованная система водоотведения.

## 7.4 Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Удельное энергопотребление на перекачку и очистку 1 м3 сточных вод в Шахъматовском сельском поселении равно нулю ввиду отстуствия централизованной системы водоотведения.

# Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

На территории Шахматовского сельского поселения бесхозяйных объектов централизованной системы водоснабжения не выявлено.