Утверждена

Постановлением

Главы  Кундравинского

сельского поселения

№9  «21» апреля 2025 г.

Актуализация

схемы теплоснабжения на 2026 год

Кундравинского сельского поселения

Чебаркульского района Челябинской области

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	6

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа, города федерального значения	7

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	7

2.1 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии	7

2.2 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	9

2.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть	9

2.4 Радиус эффективного теплоснабжения	9

2.5 Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии	10

2.6 Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии	10

2.7 Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии	10

2.8 Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто	10

2.9 Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь……………………………………………………11

## 2.10 Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей……………….11

2.11 Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки	12

Раздел 3 Существующие и перспективные балансы теплоносителя………………12

3.1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	12

3.2 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения………………………………………………………..12

Раздел 4. Основные положения плана развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	12

4.1 Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	12

4.2 Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	13

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	13

5.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях городского округа, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии	13

5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	13

5.3 Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	14

5.4 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	14

5.5 Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	14

5.6 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия  источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации	15

5.7 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения	15

Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей	15

6.1 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности тепловой энергии (использование существующих резервов)	15

6.2 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку	15

Раздел 7. Перспективные топливные балансы	16

7.1 Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива	16

7.2 Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии	16

7.3 Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	16

Раздел 8. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию	17

8.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе	17

8.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	17

8.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения	17

8.4 Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации	18

Раздел 9. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	18

9.1 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	18

9.2 Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	18

9.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации	18

9.4 Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	19

Раздел 10. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	19

Раздел 11. Решения по бесхозяйным тепловым сетям	19

Раздел 12. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения оселения……………………..19

## 12.1 Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии……………………………………………………………19

## 12.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии………..19

## 12.3 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения……………………………………………………………………………19

## 12.4 Описание решений о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения………………………………………………………19

## Раздел 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения………………………..20

# Раздел 14. Ценовые (тарифные) последствия…………………………………………………..20

# Введение

Актуализация схемы теплоснабжения Кундравинского сельского поселения выполнена во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2010 года

№ 190 «О теплоснабжении». Закон устанавливает статус схемы теплоснабжения как документа, содержащего предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Целью разработки схемы теплоснабжения является удовлетворение спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечение надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономическое стимулирование развития систем теплоснабжения и внедрение энергосберегающих технологий.

Основанием для разработки схемы теплоснабжения являются:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года №190 «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 года №261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

# Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа, города федерального значения

В состав Кундравинского сельского поселения входят 10 населённых пунктов:      с. Кундравы, д. Бутырки, п. Горка, д. Половинка, д. Крыжановка, д. Большаково,

д. Ключевка-2, д. Калиновка, д. Болотово, д. Уштаганка. Численность населения Кундравинского сельского поселения составляет 5100 человек.

Существующая отапливаемая площадь строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов, присоединенных к котельной, представлены в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Потребители | Площадь строительных фондов с учетом развития с 2021 по 2031 годы, м2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029–2031 |
| Газовая котельная с. Кундравы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Жилые дома | 15485,1 | 15485,1 | 15485,1 | 15485,1 | 15485,1 | 15485,1 |
| 2 | Бюджетные организации | 16246,74 | 16246,74 | 16246,74 | 16246,74 | 16246,74 | 16246,74 |
| 3 | Прочие организации | 1649,8 | 1649,8 | 1649,8 | 1649,8 | 1649,8 | 1649,8 |

# Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

## 2.1 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии

Зона действия системы централизованного теплоснабжения Кундравинского сельского поселения, состоящая из газовой котельной и тепловых сетей, располагается в с. Кундравы. Собственником газовых котельных и тепловых сетей

с. Кундравы является Администрация Кундравинского сельского поселения. Обслуживание и эксплуатацию газовых котельных тепловых сетей на территории Кундравинского сельского поселения осуществляет ООО «Тимирязевское ЖКХ».

В зоне действия системы централизованного теплоснабжения Кундравинского сельского поселения суммарная договорная тепловая нагрузка потребителей составляет  2,48 Гкал/час.

Зона действия системы теплоснабжения с. Кундравы Кундравинского сельского поселения сформирована радиальными тепловыми сетями и условно представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Зона действия системы теплоснабжения с. Кундравы Кундравинского сельского поселения

## 2.2 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Индивидуальные источники тепловой энергии (индивидуальные теплогенераторы) служат для теплоснабжения индивидуального жилищного фонда. Большая часть жилых домов, расположенных на территории Кундравинского сельского поселения, обеспечиваются тепловой энергией от индивидуальных (автономных) источников тепловой энергии. На территории Кундравинского сельского поселения преимущественно печное дровяное либо газовое отопление. Также в качестве индивидуальных источников теплоснабжения применяются электрические котлы и источники тепловой энергии смешанного типа.

2.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в период с 2024 по 2031 годы представлены в таблице 3.

Таблица 3

| № п/п | Источник тепловой энергии, теплоснабжающая организация | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029-2031 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч | Резерв, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч | Резерв, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч | Резерв, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч | Резерв, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч | Резерв, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч | Резерв, Гкал/ч |
|  | ООО «Тимирязевское ЖКХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Газовая котельная с. Кундравы | 2,48 | 17,52 | 2,48 | 17,52 | 2,48 | 17,52 | 2,48 | 17,52 | 2,48 | 17,52 | 2,48 | 17,52 |

## 2.4 Радиус эффективного теплоснабжения

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения с учетом радиуса эффективного теплоснабжения. Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку тепло-потребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

В настоящее время подключение новых потребителей к централизованной системе теплоснабжения в Кундравинском сельском поселении и за его пределами не планируется. В связи с этим проведение расчёта радиуса эффективного теплоснабжения в настоящее время не актуально.

## 2.5 Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии

Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии представлены в таблице 4.

Таблица 4

| Наименование источника теплоснабжения, адрес | Теплоноситель | Существующее значение установленной тепловой мощности, Гкал/час | Перспективное значение установленной тепловой мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| Газовая котельная с. Кундравы | вода | 20 | 20 |

## 2.6 Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии

Котельная, которую эксплуатирует ООО «Тимирязевское ЖКХ», имеет резерв тепловой мощности – 17,52 Гкал/час.

Технических ограничений на использование установленной тепловой мощности источника тепловой энергии газовой котельной нет.

## 2.7 Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии

Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии представлены в таблице 5.

Таблица 5

| Наименование источника теплоснабжения | Затраты на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час |  |
| --- | --- | --- |
|  | существующие | перспективные |
| Газовая котельная с. Кундравы | 0,2 | 0,2 |

## 2.8 Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто

Существующая и перспективная тепловая мощность источников тепловой энергии «нетто», представленная в таблице 6.

Таблица 6

| Наименование источника теплоснабжения | Теплоноситель | Фактическая располагаемая мощность источника, Гкал/час | Мощность тепловой энергии «нетто», Гкал/час |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | существующие | перспективные |
| Газовая котельная с. Кундравы | вода | 20 | 2,8 | 2,8 |

2.9 Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь

Значения фактических потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям за 2024 год указаны в таблице 7.

Таблица 7

| Наименование источника теплоснабжения | теплоноситель | Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть за 2024 год, Гкал | Полезный отпуск тепловой энергии потребителям за 2024 год, Гкал | Потери тепловой энергии в сетях через теплоизоляцион-ные конструкции трубопроводов, Гкал | Потери теплоносителя с утечкой, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Газовая котельная с. Кундравы | вода | 11243,55 | 7844,55 | 3399 | 16082 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |
| населению |  |  | 4799,85 |  |  |
| Бюджетным орг. |  |  | 2329,91 |  |  |
| Прочим орг. |  |  | 714,79 |  |  |

## 2.10 Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей

Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей представлены в таблице 8.

Таблица 8

| Наименование источника теплоснабжения, теплоснабжающей организации | Теплоноситель | Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей, Гкал/ч |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующие | перспективные |
| Газовая котельная с. Кундравы | вода | 0,2 | 0,2 |

## 2.11 Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки

Существующая и перспективная тепловая нагрузка потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки, представлены в таблице 10.

Таблица 10

| Наименование источника тепловой энергии, теплоснабжающей организации | Теплоноситель | Существующая тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | Перспективная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Газовая котельная с. Кундравы | вода | 2,48 | 2,48 |

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя

## 3.1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя тепло-потребляющими установками потребителей

В котельной с. Кундравы Кундравинского сельского поселения имеется водоподготовительная установка с использованием ионообменного фильтра на первом контуре водообмена.

Перспективные балансы производительности водоподготовительной установки и максимального потребления теплоносителя тепло-потребляющими установками потребителей определены расчетами нормативного потребления теплоносителя с учетом существующих и перспективных тепловых нагрузок.

## 3.2 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Подпитка тепловых сетей второго контура осуществляется из водопроводной сети без водоподготовки.

# Раздел 4. Основные положения плана развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

## 4.1 Описание сценариев развития теплоснабжения поселения

В настоящее время проектом схемы теплоснабжения Кундравинского сельского поселения сценариев развития систем теплоснабжения не предусмотрено.

## 4.2 Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения

В настоящее время проектом актуализации схемы теплоснабжения Кундравинского сельского поселения сценариев развития систем теплоснабжения, не предусмотрено.

Раздел 5. Предложения по реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

## 5.1 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих тепловую нагрузку на территории поселения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии

Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях сельского поселения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии отсутствуют.

## 5.2 Перечень мероприятий по ремонту (реконструкции) источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Перечень мероприятий по ремонту (реконструкции) источника тепловой энергии - газовой котельной с. Кундравы Кундравинского сельского поселения, обеспечивающей перспективную тепловую нагрузку в существующей зоне действия источника тепловой энергии представлена в таблице 13. Расширение зоны действия источника тепловой энергии Кундравинского сельского поселения не планируется.

Таблица 13

| № п/п | Перечень работ осуществляемых Концессионером |  | Стоимость, руб. | Сроки | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение ремонтно-восстановительных работ в газовой котельной по адресу Челябинская область, Чебаркульский район,с.Кундравы,ул.Трактовая,5 |  | 439 909,86 | 2024 год | Эксплуатирующая организация |
| 2. |  | Замена задвижек на насосной станции газовой котельной по адресу Челябинская область, Чебаркульский район,с.Кундравы,ул.Трактовая,5 | 250 000,00 | 2027 год | Эксплуатирующая организация |
| 3. |  | Капитальный ремонт котла № 2 ДЭВ 16-14 (износ в связи с истечением срока эксплуатации) | 8 000 000,00 | 2027 год | Администрация Кундравинского с.п., Администрация Чебаркульского района |
| 4. |  | Ремонт мягкой кровли газовой котельной по адресу Челябинская область, Чебаркульский район,с.Кундравы,ул.Трактовая,5 | 250 000,00 | 2028 год | Эксплуатирующая организация |
| 5. |  | Замена сетевых насосов на газовой котельной 1 шт. | 250 000,00 | 2029 год | Эксплуатирующая организация |
| 6. |  | Замена сетевых насосов на газовой котельной 1 шт. | 250 000,00 | 2030 год | Эксплуатирующая организация |
| 7. |  | Замена сетевых насосов на газовой котельной 1 шт. | 250 000,00 | 2031 год | Эксплуатирующая организация |
| 8. |  | Капитальный ремонт котла № 3 ДЭВ 16-14 (износ в связи с истечением срока эксплуатации) | 8 000 000,00 | 2031 год | Администрация Кундравинского с.п., Администрация Чебаркульского района |

## 5.3 Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

По состоянию на 2025 год предложения по техническому перевооружению и модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения отсутствуют.

## 5.4 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж избыточных источников тепловой энергии не планируется.

## 5.5 Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Переоборудование газовой котельной в источник комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории Кундравинского сельского поселения не планируется.

## 5.6 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

На территории Кундравинского сельского поселения отсутствуют источники, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, поэтому перевод котельных в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации не рассматривается.

## 5.7 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии. В существующей системе теплоснабжения с. Кундравы Кундравинского сельского поселения температурный график 75/60, изменений температурного графика отпуска тепловой энергии не требуется.

# Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

## 6.1 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности тепловой энергии (использование существующих резервов)

В с. Кундравы Кундравинского сельского поселения предложения по строительству, реконструкции или модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности тепловой энергии, отсутствуют.

## 6.2 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку

В настоящее время перспективных приростов тепловой нагрузки к существующему источнику теплоснабжения (газовой котельной) в Кундравинском сельском поселении не планируется. Поэтому в настоящий момент в строительстве новых тепловых сетей нет необходимости.

## 6.3 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство, реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям Кундравинского сельского поселения от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, не рассматривается.

6.4 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим или ликвидации котельных

Строительство, реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, предусматривающие повышение эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет перевода котельной в пиковый режим или ее ликвидации, в Кундравинском сельском поселении не планируется.

# Раздел 7. Перспективные топливные балансы

## 7.1 Перспективные топливные балансы для источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива

Расход топлива источником тепловой энергии представлен в таблице 16.

Таблица 16

| Наименование источника тепловой энергии | Годовой расход газа, тыс. м3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028–2031 |
| Газовая котельная с. Кундравы | 1286345 |  | 1286345 | 1286345 | 1286345 | 1286345 |

## 7.2 Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

На газовой котельной, которую эксплуатирует Общество с ограниченной ответственностью «Тимирязевское ЖКХ», в качестве основного вида топлива используется природный газ. Резервное топливо отсутствует.

## 7.3 Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

В качестве основного вида топлива на котельной в с. Кундравы используется природный газ, поставляемый компанией ООО «НОВАТЭК-Челябинск». Резервное топливо отсутствует.

# Раздел 8. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

## 8.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

В настоящее время в Кундравинском сельском поселении предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии отсутствуют.

## 8.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов отсутствуют.

## 8.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения

В существующей системе теплоснабжения Кундравинского сельского поселения изменений температурного графика и гидравлического режима работы систем теплоснабжения не требуется.

## 8.4 Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации

В Кундравинском сельском поселении величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации отсутствует.

# Раздел 9. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

## 9.1 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

Согласно Постановлению Правительства РФ от 8 августа 2012 года №808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, городов федерального значения.

В соответствии с постановлением Администрации Чебаркульского муниципального района № 423 от 18.04.2023 г. статус единой теплоснабжающей организации на территории Кундравинского сельского поселения присвоен Обществу с ограниченной ответственностью «Тимирязевское ЖКХ».

## 9.2 Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 года №154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определены границами системы теплоснабжения.

Зона действия источника тепловой энергии газовой котельной в с. Кундравы, которые обслуживает и эксплуатирует ООО «Тимирязевское ЖКХ» изображена на рисунке 1 Раздела 1.

## 9.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Теплоснабжающая организация ООО «Тимирязевское ЖКХ», которая осуществляет поставку тепловой энергии потребителям Кундравинского сельского поселения, отвечает вышеизложенным критериям определения единой теплоснабжающей организации.

## 9.4 Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

В соответствии с Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 08 августа 2012 года №808 для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

# Раздел 10. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии не предполагается на расчетный период до 2030 г. Условия, при которых имеется возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, отсутствуют.

# Раздел 11. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

По состоянию на 01.01.2025 года на территории Кундравинского сельского поселения выявлен участок бесхозяйных тепловых сетей, проводится процедура признания права муниципальной собственности.

Раздел 12. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения

## 12.1 Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

На момент актуализации схемы теплоснабжения Кундравинского сельского поселения решения о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом существующего источника тепловой энергии (газовой котельной) не рассматриваются.

## 12.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

В настоящее время проблемы с организацией газоснабжения источников тепловой энергии, расположенных на территории Кундравинского сельского поселения, отсутствуют.

## 12.3 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения на территории Кундравинского сельского поселения не рассматриваются.

## 12.4 Описание решений о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

В настоящее время проблемы с организацией водоснабжения источников тепловой энергии отсутствуют. Развитие системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения, не предусмотрено.

# Раздел 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения.

Индикаторы развития систем теплоснабжения представлены в таблице 17.

Таблица 17

| № п/п | Индикаторы развития систем теплоснабжения | Ед. изм. | Существующее положение (факт 2024 год) | Ожидаемые показатели (2025-31 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ООО «Тимирязевское ЖКХ» | ООО «Тимирязевское ЖКХ» |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращение подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 1,129 | 1,129 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | - | - |
| 5 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/час | - | - |
| 6 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа) | % | - | - |
| 7 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | кг.у.т./кВт | - | - |
| 8 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | % | - | - |
| 9 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 47% | 50% |

# Раздел 14. Ценовые (тарифные) последствия

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей Кундравинского сельского поселения выполнены с учетом реализации мероприятий настоящей схемы теплоснабжения, а именно реконструкции котельной и тепловых сетей. Результаты расчет представлены в таблице 19.

Таблица 18

| Наименование показателя | Ед. измерения | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инвестиции в тепловые сети | руб. без НДС | - | - | - | - | - | - | - |
| Инвестиции в источники теплоснабжения | руб. без НДС | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего инвестиций: | руб. без НДС | - | - | - | - | - | - | - |
| Тариф на тепловую энергию для потребителей тепловой энергии от газовой блочной котельной | руб/Гкал | 2830,87 | 3426,40 | - | - | - | - | - |

Обосновывающие материалы  к схеме теплоснабжения

Кундравинского сельского поселения

на 2026 год

Глава 1

Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения

Основная часть многоквартирного жилого фонда, а также крупные общественные здания Кундравинского сельского поселения подключены к централизованной системе теплоснабжения. Эксплуатацию котельных на территории Кундравинского сельского поселения осуществляет ООО «Тимирязевское ЖКХ».

Источником теплоснабжения для с. Кундравы является газовая котельная.

Часть жилых домов, расположенных на территории Кундравинского сельского поселения, обеспечиваются тепловой энергией от индивидуальных (автономных) источников тепловой энергии, оборудованных отопительными установками. На территории поселения имеется печное дровяное либо газовое отопление. Также в качестве индивидуальных источников теплоснабжения применяются газовые или электрические котлы и источники смешанного типа.

Теплоснабжающая организация ООО «Тимирязевское ЖКХ» эксплуатирует газовую котельную в с. Кундравы. ООО «Тимирязевское ЖКХ» выступает для абонентов единой теплоснабжающей организацией, имея прямые расчеты с потребителями, количество объектов теплоснабжения указано в таблице 1.

Таблица 1

| Количество источников теплоснабжения, шт | Количество объектов теплоснабжения, шт | Договорная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| 1 | 27 | 2,48 |

Зона действия системы теплоснабжения с. Кундравы Кундравинского сельского поселения сформирована радиальными тепловыми сетями и условно представлена на рисунке 1.

Часть 2. Источники тепловой энергии

2.1 Структура и технические характеристики основного оборудования

Информация по основному оборудованию водогрейной котельной, представлена в таблице 2 и таблице 3.

Таблица 2

| Название котельной | Вид топлива | Марка котлов | Количество, шт. | Установленная мощность, Гкал/час | Присоединенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | Газ | ДЕВ-16 | 2 | 20 | 2,48 |

Таблица 3

| Назначение | Тип насоса | Кол-во, шт. | Техническая характеристика |  | Электродвигатель |  | Год установки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Подача, м3/час | Давле-ние, бар | Мощность, кВт | Скорость об/мин |  |
| Центробежный насос | 1Д31551Б | 2 | 220 | 12 | 75 | 3000 | - |

2.2 Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

| Наименование источника теплоснабжения, адрес | Теплоноситель | Существующее значение установленной тепловой мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Газовая котельная с. Кундравы | вода | 20 |

2.3 Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности

Технических ограничений на использование установленной тепловой мощности источника тепловой энергии газовой котельной Кундравинского сельского поселения нет.

2.4 Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности «нетто»

| Наименование источника тепловой энергии | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час | Тепловая мощность нетто, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Газовая котельная с. Кундравы | 0,2 | 10,0 |

2.5 Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Данные по срокам ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса отсутствуют.

2.6 Способы регулирования отпуска тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

На источнике выработки тепла газовой котельной, расположенной в

с. Кундравы, осуществляется качественное регулирование отпуска тепла потребителям. Регулирование температуры прямой сетевой воды - в зависимости от температуры наружного воздуха. При этом расход прямой сетевой воды в системах теплоснабжения остается неизменен.

Регулирование температуры прямой сетевой воды осуществляется по утвержденному температурному графику. Обоснование выбора графика изменения температур теплоносителя, в соответствии с прогнозируемой температурой наружного воздуха, описано в Части 3.

2.7 Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

За последние 5 лет на газовых котельных в Кундравинском сельском поселении не было случаев отказа оборудования, которые бы привели к перебою теплоснабжения потребителей.

2.8 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии газовых котельных Кундравинского сельского поселения отсутствуют.

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них

3.1 Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

Отпуск тепла по трубопроводам тепловых сетей осуществляется по трубопроводам Ø 32-219 мм. По основной тепломагистрали и распределительным тепловым сетям теплоноситель поступает от котельной к потребителям. Схема включения тепловых сетей – зависимая.

3.2 Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам

Параметры тепловых сетей газовой котельной:

- давление воды в прямом трубопроводе на выходе из источника 7 кгс/см2

- давление воды в обратном трубопроводе на выходе из источника 1,5 кгс/см2

- температура в прямом трубопроводе t1= 75оС;

- температура в обратном трубопроводе t2=55оС;

Тип изоляции трубопроводов: покровный слой.

Тип компенсирующих устройств: сальниковые и сильфонные компенсаторы, П-образные компенсаторы.

Изоляция – минеральная вата.

Характеристика грунтов в местах прокладки: глина, суглинок.

3.3 Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Секционирующая и регулирующая арматура на тепловых сетях отсутствует.

Для спуска воды из трубопроводов тепловых сетей в нижних точках установлена дренажная арматура, а для сброса воздуха в верхних точках имеются воздушники.

Данные по количеству запорной арматуры на тепловых сетях в зоне действия  источников тепловой энергии газовых котельных отсутствуют.

3.4 Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

В с. Кундравы используются тепловые камеры из железобетонных блоков с перекрытиями из ж/б панелей.

3.5 Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

Регулирование отпуска тепла на газовой котельной качественное, осуществляется путем изменения температуры сетевой воды в подающем трубопроводе в соответствии с температурой наружного воздуха по отопительному графику.

Температурный график регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети, предоставленный ООО «Тимирязевское ЖКХ», разработан из условий суточной подачи тепловой энергии на отопление, обеспечивающей потребность объектов капитального строительства тепловой энергией в зависимости от температуры наружного воздуха.

3.6 Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

За последние 5 лет на территории Кундравинского сельского поселения не было аварийно-восстановительных ремонтов с прекращением подачи тепловой энергии более чем на 8 часов.

3.7 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Проведения испытаний тепловых сетей на прочность и плотность проводится гидравлическим способом. Тепловая сеть перекрывается по участкам.

Сетевым насосом котельной поднимается давление в трубах на испытуемом участке до необходимой величины. При недостаточности созданного давления к трубопроводам присоединяется ручной пресс и с его помощью поднимается давление до необходимой величины.

Периодичность испытаний на прочность и плотность 1 раз в год по окончанию отопительного сезона.

Дополнительные испытания проводятся до начала отопительного сезона, если были ремонтные работы на тепловых сетях.

3.8 Описание нормативов технологических потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Технологические потери при передаче тепловой энергии складываются из технически обоснованных значений нормативных энергетических характеристик по следующим показателям работы оборудования тепловых сетей и систем теплоснабжения:

- потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции, а также с утечкой теплоносителя;

- удельный среднечасовой расход сетевой воды на единицу расчетной присоединенной тепловой нагрузки потребителей и единицу отпущенной потребителям тепловой энергии;

- разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах (или температура сетевой воды в обратных трубопроводах при заданных температурах сетевой воды в подающих трубопроводах);

- расход электроэнергии на передачу тепловой энергии.

Нормативные энергетические характеристики тепловых сетей и нормативы технологических потерь, при передаче тепловой энергии, применяются при проведении объективного анализа работы теплосетевого оборудования, в том числе при выполнении энергетических обследований тепловых сетей и систем теплоснабжения. Также при планировании и определении тарифов на отпускаемую потребителям тепловую энергию и платы за услуги по ее передаче, а также обосновании в договорах теплоснабжения (на пользование тепловой энергией), на оказание услуг по передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, показателей качества тепловой энергии и режимов теплопотребления, при коммерческом учете тепловой энергии.

Нормативы технологических затрат и потерь энергоресурсов при передаче тепловой энергии, устанавливаемые на период регулирования тарифов на тепловую энергию (мощность) и платы за услуги по передаче тепловой энергии (мощности), разрабатываются для каждой тепловой сети независимо от величины присоединенной к ней расчетной тепловой нагрузки.

3.9 Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года

| Наименование источника теплоснабжения | Фактические потери тепловой энергии, Гкал |  |  | Фактические потери теплоносителя, м3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Газовая котельная с. Кундравы | 1137 | - | - | 6000 | - | - |

3.10 Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющие выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Системы отопления потребителей в зависимости от давления и температуры теплоносителя присоединяются непосредственно по зависимой схеме.

Потребители тепловой энергии Кундравинского сельского поселения присоединены по зависимой схеме подключения, горячее водоснабжение отсутствует

3.11 Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Коммерческий приборный учет тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям отсутствует, в планах установка приборов учета тепловой энергии и теплоносителя отсутствует.

3.12 Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Диспетчерская служба теплоснабжающей организации и используемые средства автоматизации имеются.

3.13 Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

На тепловых сетях отсутствуют центральные тепловые пункты и насосные станции.

3.14 Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Защита тепловых сетей от превышения давления осуществляется от автоматики, установленной на насосах в котельной. При превышении заданных параметров давления теплоносителя в сетях, автоматика отключает насосы.

3.15 Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Норматив теплопотребления показывает необходимое количество тепловой энергии (Гкал), затрачиваемой на отопление 1 м2 общей площади жилого помещения в зависимости от года постройки и этажности многоквартирного жилого дома. В с. Кундравы норматив на отопление 0,0281 Гкал/м2 в месяц.

Часть 4. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

4.1 Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждой системе теплоснабжения

| Наименование источника тепловой энергии | Установлен-ная тепловая мощность, Гкал/час | Распола-гаемая тепловая мощность, Гкал/час | Тепловая мощность «нетто», Гкал/час | Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Газовая котельная с. Кундравы | 20 | 20 | 9,8 | 1137 | 2,48 |

4.2 Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто

| Наименование котельной | Фактическая располагаемая мощность источника, Гкал/час | Тепловая мощность, Гкал/час |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | резерв | дефицит |
| Газовая котельная с. Кундравы | 10 | 8,41 | - |

4.3 Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

На территории Кундравинского сельского поселения дефицит тепловой мощности отсутствует.

4.4  Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

В настоящее время для существующих источников тепловой энергии газовых котельных, расположенных в Кундравинском сельском поселении, вопрос о перераспределении резерва тепловой мощности из зон с резервами в зоны с дефицитом тепловой мощности не стоит.

Часть 5. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

5.1 Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

Расход топлива для источника тепловой энергии представлен в таблице

| Наименование источника тепловой энергии | Годовой расход газа, м3 |  |  |  |  |  | Резервный вид топлива | Аварий-ный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028–2031 |  |  |
| Газовая котельная с. Кундравы | 1286345 |  | 1286345 | 1286345 | 1286345 | 1286345 | отсутствует | - |

5.2 Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

На газовых котельных в Кундравинском сельском поселении в качестве основного вида топлива используется природный газ, резервное топливо не предусмотрено.

Часть 6. Надежность теплоснабжения

6.1 Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей

За 2024 год на участках тепловых сетей в зоне действия ООО «Тимирязевское ЖКХ», не было случаев прекращения подачи тепловой энергии более чем на 8 часов.

6.2 Частота отключений потребителей

На территории Кундравинского сельского поселения не было случаев прекращения подачи тепловой энергии потребителям.

6.3 Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

Время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений, зависит от диаметра трубопровода, типа прокладки, сезона возникновения аварийной ситуации и времени, затраченного на согласование раскопок с организациями, эксплуатирующими смежные коммуникации.

Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в отопительный период, зависит от категории потребителей теплоты по надежности теплоснабжения. Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» в составе систем централизованного теплоснабжения должны предусматриваться аварийно-восстановительные службы, численность персонала и техническая оснащенность которых должны обеспечивать полное восстановление теплоснабжения при отказах на тепловых сетях в сроки, указанные в таблице:

| Диаметр труб тепловых сетей, мм | Время восстановления теплоснабжения, ч |
| --- | --- |
| 300 | 15 |
| 400 | 18 |
| 500 | 22 |
| 600 | 26 |
| 700 | 29 |

Часть 7. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения

7.1 Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

На территории Кундравинского сельского поселения проблемы организации надежного теплоснабжения потребителей связаны с внутренними сетями потребителей, требующими капитального ремонта.

7.2 Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

В настоящее время проблемы надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения Кундравинского сельского поселения отсутствуют.

7.3 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, отсутствуют.

Глава 2

Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения для источника тепловой энергии представлен в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование источника тепловой энергии, теплоснабжающей организации адрес | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- |
| Котельная с. Кундравы | 2,48 |

2. Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе

Прогноз приростов площади строительных фондов с разделением объектов строительства на категории абонентов представлен в таблице 2.

Таблица 2

| № п/п |  | Потребители | Площадь строительных фондов с учетом развития с 2024 по 2031 годы, м2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029–2031 |
| Газовая котельная с. Кундравы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МКД |  | 14521,2 | 14521,2 | 14521,2 | 14521,2 | 14521,2 | 14521,2 |
| 2 | Индивидуальные жилые дома |  | 4935,2 | 4935,2 | 4935,2 | 4935,2 | 4935,2 | 4935,2 |
| 3 | Общественные здания |  | 15260,8 | 15260,8 | 15260,8 | 15260,8 | 15260,8 | 15260,8 |
| 4 | Производственные здания |  | - | - | - | - | - | - |

3. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления представлены в таблице 3.

Таблица 3

| Наименование котельной | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-31 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная с. Кундравы | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,5 |

4. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, отсутствует.

5. Фактические расходы теплоносителя в отопительный и летний периоды

Расход теплоносителя газовой котельной  Кундравинского сельского поселения  в отопительный период – 38 м3/час

Ввиду отсутствия горячего водоснабжения расход теплоносителя в летний период отсутствует.

Глава 3

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

1. Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды

Существующая тепловая мощность источников теплоснабжения и перспективная тепловая нагрузка потребителей представлены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование источника тепловой энергии, теплоснабжающей организации | Теплоноситель | Существующее значение установленной тепловой мощности, Гкал/час | Перспективное значение установленной тепловой мощности, Гкал/час | Перспективная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Газовая котельная с. Кундравы | вода | 20 | 20 | 2,5 |

2. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

Резерв тепловой мощности в Кундравинском сельском поселении составляет 17,52 Гкал/час. Ввод новых источников тепловой энергии не планируется поскольку все потребители обеспечиваются тепловой энергией.

Глава 3

Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения

1. Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения

Приоритетным направлением развития теплоснабжения Кундравинского сельского поселения является уменьшение внутренних потерь тепловой энергии посредством замены трубчатого теплообменника на пластинчатый. Внедрение нового пластинчатого теплообменника вместо кожухотрубчатого теплообменника даст определенный экономический эффект. Это обусловлено повышением кпд, снижением затрат на техническое обслуживание, упрощением схем трубопроводов.

# Глава 4

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

1. Расчетная величина плановых потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии

Потери тепловой энергии в тепловых сетях в с. Кундравы – 1350 Гкал.

2.  Сведения о наличии баков-аккумуляторов

На источнике тепловой энергии газовой котельной в с. Кундравы отсутствует бак-аккумулятор.

Глава 5

Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

1. Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период)

Вывод из эксплуатации источников тепловой энергии, расположенных в Кундравинском сельском поселении, не планируется.

2. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок на территории Кундравинского сельского поселения не планируется.

3. Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Переоборудование газовой котельной в источник тепловой энергии, функционирующий в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации, не предусмотрено.

4. Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

Реконструкция котельной в с. Кундравы с целью увеличения зоны ее действия путем включения в нее существующих источников тепловой энергии не требуется поскольку резервной мощности достаточно.

5. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

На территории Кундравинского сельского поселения отсутствуют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Глава 6

8. Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения

В настоящее время подключение новых потребителей к централизованной системе теплоснабжения в Кундравинском сельском поселении и за его пределами не планируется. В связи с этим проведение расчёта радиуса эффективного теплоснабжения в настоящее время не актуально.

Глава 7

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

1. Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

Газовые котельные, расположенные в с. Кундравы, полностью обеспечивает теплоснабжение потребителей в своей зоне действия.

2. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах городского округа

Перспективных приростов тепловой нагрузки к существующим источникам теплоснабжения (газовой котельной) в Кундравинском сельском поселении не планируется. Поэтому в настоящий момент в строительстве новых тепловых сетей нет необходимости.

3. Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство, реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям Кундравинского сельского поселения от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, не предусмотрена.

4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Строительство, реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, предусматривающие повышение эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет перевода котельной в пиковый режим или ее ликвидации, Кундравинского сельского поселения, не планируется.

5. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Реконструкция и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки не требуется.

6. Предложения по текущему ремонту, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Предложения по текущему ремонту, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса изложены в таблице 2

Таблица 2

| № п/п | Перечень работ осуществляемых Концессионером | Стоимость, руб. | Сроки | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт тепловых колодцев 4 шт. | 66900,00 | 2024 год | Эксплуатирующая организация |
| 2. | Замена запорной арматуры в тепловом колодце №1 по адресу: Челябинская область, Чебаркульский район, с. Кундравы, ул. Комсомольская, 93 | 267 104,05 | 2025 год | Эксплуатирующая организация |
| 3. | Ремонт тепловой сети по адресу; Челябинская область, Чебаркульский район, с. Кундравы, ул. Труда 91А МУДО "Кундравинская ДШИ" Ремонт тепловых колодцев 6 шт. | 280 683,96 | 2026 год | Эксплуатирующая организация |

7. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций

Насосные станции на территории Кундравинского сельского поселения отсутствуют.

8. Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии

Существует три метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии:

- качественное регулирование осуществляется изменением температуры при постоянном расходе теплоносителя;

- количественное регулирование отпуска теплоты производится изменением расхода теплоносителя при постоянной его температуре в подающем трубопроводе тепловых сетей;

- качественно-количественное регулирование выполняется путем совместного изменения температуры и расхода теплоносителя.

На источнике выработки тепла (газовой котельной) в Кундравинском сельском поселении осуществляется качественное регулирование отпуска тепловой энергии. Регулирование температуры прямой сетевой воды в зависимости от температуры наружного воздуха. При этом расход прямой сетевой воды в системах теплоснабжения остается неизменен.

Регулирование температуры прямой сетевой воды осуществляется по утвержденным температурным графикам.

Глава 8

Ценовые (тарифные) последствия

- Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей Кундравинского сельского поселения выполнены с учетом реализации мероприятий настоящей схемы теплоснабжения, а именно реконструкции котельной и тепловых сетей. Результаты расчета представлены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инвестиции в тепловые сети | руб. без НДС | - | - | - | - | - |
| Инвестиции в источники теплоснабжения | руб. без НДС | - | - | - | - | - |
| Всего инвестиций: | руб. без НДС | - | - | - | - | - |
| Тариф на тепловую энергию для потребителей тепловой энергии от газовой блочной котельной | руб/Гкал | 2830,87 | 3426,40 | - | - | - |

Глава 9

Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Капитальный ремонт котлов газовой котельной с. Кундравы позволит использовать всю мощность котельной, а замена теплообменника на пластинчатый позволит повысить энергоэффективность системы теплоснабжения в с. Кундравы.

2. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

Мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них позволят повысить энергоэффективность систем теплоснабжения в

с. Кундравы.