Актуализация

схемы водоснабжения

Бишкильского сельского поселения

на 2026 год

Содержание

Введение	9

Часть 1. Схема водоснабжения Бишкильского сельского поселения	10

Раздел 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа	10

1.1	Описание системы и структуры водоснабжения поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны……………………………………………………………………………………...10

1.2 Описание территорий поселения, городского округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения	11

1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения	11

1.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения	12

1.5 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов	12

1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты).	12

Раздел 2. Направления развития централизованных систем водоснабжения	12

2.1 Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения	13

2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов	15

Раздел 3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды	15

3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке	15

3.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)	16

3.3 Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.)	17

3.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг	17

3.5 Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета	18

3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, городского округа	19

3.7 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки……………………………….19

3.8 Сведения о расчетном потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)	20

3.9 Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам	20

3.10 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами………………………………...….21

3.11 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)	21

3.12 Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)	21

3.13 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам	22

3.14 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации	23

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	23

4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам	24

4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения	24

4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения	24

4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение	25

4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду	25

4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование	25

4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен	25

4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	26

4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	26

Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	29

5.1 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод	29

5.2 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)	29

Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	30

Раздел 7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения	30

7.1 Показатели качества воды	30

7.2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	31

7.3 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды)……………………………………..31

Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	31

Часть 2. Схема водоотведения Бишкильского сельского поселения	32

Раздел 1. Существующее положение в сфере водоотведения поселения, городского округа	32

1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны	32

1.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами	32

1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения	33

1.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения	.33

1.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения	34

1.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости	34

1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду	34

1.8 Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения	35

1.9 Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, городского округа	35

1.10 Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод	35

Раздел 2. Балансы сточных вод в системе водоотведения	36

2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения	36

2.2 Оценку фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения	36

2.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов	37

2.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей..........................................................................37

2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов	37

Раздел 3. Прогноз объема сточных вод	38

3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения	38

3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)	38

3.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам	38

3.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения	38

3.5 Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия	38

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения	39

4.1 Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения	39

4.2 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий	39

4.3 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения	40

4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения	40

4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение	40

4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование	40

4.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения	41

4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения	41

Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения	42

5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах снижения сбросов загрязняющих веществ, программах повышения экологической эффективности, планах мероприятий по охране окружающей среды	421

5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод	42

Раздел 6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения	43

Раздел 7. Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения	44

7.1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения	44

7.2 Показатели очистки сточных вод	44

7.3 Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод	44

7.4. Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства	45

Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	46

# Введение

Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения Бишкильского сельского поселения разработана в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Постановления Правительства РФ от 05.09.2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения).

Целью разработки схемы водоснабжения и водоотведения является обеспечение для абонентов доступности систем централизованного водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, рационального водопользования, а также развитие централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения на основе наилучших доступных технологий и внедрения энергосберегающих технологий.

# Часть 1. Схема водоснабжения Бишкильского сельского поселения

# Раздел 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа

  - Описание системы и структуры водоснабжения поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны

В состав Бишкильского сельского поселения входят пять населенных пунктов: поселок Бишкиль (в т.ч. Дос-2), поселок Мирный, деревня Аджитарово, поселок Ключи, поселок Тактыбай. Площадь территории составляет 847 га.

Численность населения Бишкильского сельского поселения на 01.01.2025 г. составляет 2985 человек.

Из всех населенных пунктов, входящих в состав поселения, система централизованного водоснабжения есть в поселках Бишкиль, Ключи и Мирный.

В других населенных пунктах сельского поселения водоснабжение населения осуществляется за счёт водоотбора подземных вод из индивидуальных и муниципальных скважин (колодцев).

Назначение существующей системы централизованного водоснабжения поселков Бишкиль, Ключи и Мирный – обеспечение хозяйственно-питьевых нужд населения водой питьевого качества.

В качестве хозяйственно-питьевого водоснабжения вода расходуется на:

- приготовление пищи, организацию питьевого режима, мытье посуды и т.д.;

- обеспечение работы душевых и умывальников, на влажную уборку помещений и т.д.;

- полив зеленых насаждений.

Система централизованного водоснабжения поселков представляет собой комплекс инженерных сооружений  и процессов.

Централизованная система водоснабжения поселка Ключи состоит из двух скважин, расположенных по ул. Совхозная в западной окраине поселка, и сетей трубопроводов хозяйственно-питьевого водопровода. Вода из скважины подается непосредственно в сеть потребителям. Водонапорная башня из системы водоснабжения выведена.

Структура централизованной системы водоснабжения поселка Бишкиль состоит из двух независимых водопроводов северного и южного.

Источником воды, питающим северную часть поселка, является скважина               № б/н (1),расположенная по ул. Северной, 8а в северной части поселения. Вода при помощи насоса марки ЭЦВ 6-10-80 поступает из скважины в шесть резервуаров объемом 10 м3 каждый, находящихся в подземном павильоне на территории охранной зоны скважины первого пояса. Из резервуаров вода с помощью насосов второго подъема марки CDL8-6F1SWPC подается в разводящую сеть. Работа глубинного насоса в скважине регулируется датчиком наполнения резервуара. Работа насосов второго подъема регулируется частотным регулятором давления.

Источником воды, питающим южную часть поселка, является водозаборная скважина № 1, расположенная по ул. Савельева, 33, п. Бишкиль. Погружной насос марки ЭЦВ 6-10-80 качает воду из скважины непосредственно в разводящую сеть. Работа насоса регулируется частотным преобразователем давления.

Централизованная система водоснабжения поселка Мирный состоит из водозаборной скважины, расположенной по ул. Парковая, 31А и сетей трубопроводов хозяйственно-питьевого водопровода.

К зоне эксплуатационной ответственности Муниципального образования «Бишкильское сельское поселение» Чебаркульского района относится система централизованного водоснабжения поселков Бишкиль, Ключи и Мирный.

## 1.2 Описание территорий поселения, городского округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения

Территория поселков Тактыбай и деревни Аджитарово не охвачена централизованной системой водоснабжения. Водоснабжение населения на этой территории осуществляется за счет водоотбора подземных вод из индивидуальных  скважин (колодцев).

## 1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

На территории Бишкильского сельского поселения одна технологическая зона централизованного водоснабжения, расположенная в поселках Бишкиль, Ключи и Мирный состоящая из скважин, резервуаров и сетей трубопроводов хозяйственно-питьевого водопровода.

Данная технологическая зона принадлежит Муниципальному образованию «Бишкильского сельского поселения» Чебаркульского района. В пределах этой технологической зоны обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды.

Централизованной системы горячего водоснабжения в Бишкильском сельском поселении нет. Горячее водоснабжение осуществляется только за счет собственных источников тепловой энергии (электрические или газовые колонки), расположенных у потребителей.

## 1.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

Техническое обследование централизованных систем водоснабжения на территории Бишкильского сельского поселения проводилось 25.01.2025 г.

## 1.5 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

Бишкильское сельское поселение, расположено на территории Челябинской области, следовательно, оно не относится к территории распространения вечномерзлых грунтов.

## 1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты).

На основании выписок из ЕГРН владельцем сетей и сооружений хозяйственно-питьевого водопровода поселков Бишкиль, Ключи и Мирный является Муниципальное образование «Бишкильское сельское поселение» Чебаркульского района Челябинской области.

На основании концессионного соглашения в отношении системы объектов водоснабжения и водоотведения от 19.05.2022 г., эксплуатирующей сети и сооружения систем централизованного водоснабжения поселков Бишкиль, Ключи и Мирный Бишкильского сельского поселения, является Общество с ограниченной ответственностью «Тимирязевское ЖКХ».

# Раздел 2. Направления развития централизованных систем водоснабжения

## 2.1 Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

Основные направления развития централизованной системы водоснабжения:

- обеспечение надежного и бесперебойного водоснабжения всех категорий потребителей;

- обновление основного оборудования объектов системы водоснабжения с реконструкцией морально устаревшего и физически изношенного оборудования;

- обеспечение развития и модернизации системы водоснабжения в рамках роста потребности в воде в соответствии с планами перспективного развития муниципального образования при сохранении качества и надежности водоснабжения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям и поддержание стандартов качества питьевой воды в соответствии с требованиями нормативных документов;

- выполнение мероприятий по подготовке и очистке воды для питьевых нужд;

- организация зон санитарной охраны источников водоснабжения согласно проектам ЗСО.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов строительства;

- постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами развития централизованной системы водоснабжения являются:

- обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов комплекса;

- реконструкция существующих и строительство новых водопроводных сетей;

- установка для всех потребителей приборов учета расхода воды;

- устройство пожарных резервуаров и водоемов на нужды пожаротушения;

- привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов водоснабжения.

Целевыми показателями развития централизованных систем водоснабжения являются:

- показатели качества воды;

- показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке.

## 2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов

В данный период в Бишкильском сельском поселении наблюдается тенденция увеличения численности населения.

Реализации ряда целевых программ, принятых на федеральном уровне, уровне субъекта федерации и муниципальном уровне, позволяет стабилизировать социально-экономического положение Бишкильского сельского поселения, повысить уровень качества жизни сельского населения.

Не смотря на это в настоящее время проектом схемы водоснабжения Бишкильского сельского поселения сценариев развития системы централизованного водоснабжения в поселках не предусмотрено.

# Раздел 3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

## 3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Статистические данные о фактических объёмах реализации услуг по водоснабжению поселка Бишкиль за 2024 года представлены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование параметра | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| Объем поднятой воды: |  |  |
| скважина б/н по ул. Савельева | тыс. м3/год | 1,88 |
| скважина №1Г по ул. Северная | тыс. м3/год | 11,55 |
| Реализация воды | тыс. м3/год | 12,8 |
| Потери воды | тыс. м3/год | 0,63 |
| Общая протяженность сетей | м | 2850 |
| Количество абонентов | человек | 1814 |

Статистические данные о фактических объёмах реализации услуг по водоснабжению поселка Ключи за 2024 года представлены в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование параметра | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| Объем поднятой воды: |  |  |
| скважина по ул. Луговая, 16а | тыс. м3/год | 11,77 |
| скважина по ул. Совхозная, 33а | тыс. м3/год | Резервная |
| Реализация воды | тыс. м3/год | 11,0 |
| Потери воды | тыс. м3/год | 0,77 |
| Общая протяженность сетей | м | 2320 |
| Количество абонентов | человек | 532 |

Статистические данные о фактических объёмах реализации услуг по водоснабжению поселка Мирный у эксплуатирующей организации отсутствуют.

## 3.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Существующий баланс водоснабжения Бишкильского сельского поселения составлен согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*».

Среднесуточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды определяем по формуле:

Gсут.ср= 0,001gcрN, м3/сут,

где    gcр – норма водопотребления, л/сут чел;

N – расчетное число жителей, принято в соответствии с проектом планировки поселка.

На территории Бишкильского сельского поселения одна технологическая зона централизованного водоснабжения, расположенная в поселках Бишкиль, Ключи и Мирный, состоящая из скважин, резервуаров и сетей трубопроводов хозяйственно-питьевого водопровода.

Структура территориального баланса подачи холодной воды представлена в таблице 3.

Таблица 3

| Назначение |  | Численность населения, человек | Норма водопотребления, л/сут на человека | Подача питьевой воды |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Среднее водопотребление, м3/сут |  | Годовое водопотребление, тыс. м3/год |  |  |
| Поселок Бишкиль |  |  |  |  |  |  |  |
| Население | 1814 |  | 120 |  | 217,68 |  | 79,453 |
| Полив зеленых насаждений | 1814 |  | 50 |  | 90,7 |  | 33,106 |
| Неучтенные потери 15% |  |  |  |  | 46,257 |  | 16,884 |
|  |  |  | Итого: |  | 354,637 |  | 129,443 |
| Поселок Ключи |  |  |  |  |  |  |  |
| Население | 532 |  | 120 |  | 63,84 |  | 23,302 |
| Полив зеленых насаждений | 532 |  | 50 |  | 26,6 |  | 9,709 |
| Неучтенные потери 15% |  |  |  |  | 13,566 |  | 4,952 |
|  |  |  | Итого: |  | 104,006 |  | 37,963 |

## 3.3 Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.)

Структурный баланс реализации питьевой воды в поселках Бишкиль и Ключи указан в таблице 4.

Таблица 4

| № п/п | Наименование параметра | Величина расхода, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | Расчетный полезный отпуск холодной воды в поселке Бишкиль | 129,443 |
| 2 | Расчетный полезный отпуск холодной воды в поселке Ключи | 37,963 |

Основным потребителем холодной воды в поселках является население.

## 3.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Фактическое потребление холодной воды потребителями поселков Бишкиль и Ключи за 2024 год представлено в таблице 5.

Таблица 5

| Наименование параметра | Водопотребление, тыс.м3/год |
| --- | --- |
| Потребление холодной воды в поселке Бишкиль | 12,7 |
| Потребление холодной воды в поселке Ключи | 11,0 |
| Итого: | 23,7 |

Проведенный анализ позволяет сделать выводы, что в 2024 году общее количество потребителей воды составило 2346 человек, исходя из общего количества расчетной реализованной воды населению 167,406 тыс.м3/год, расчетное удельное потребление холодной воды составляет 195,5 л/сут на одного человека.

Централизованная система горячего водоснабжения в поселках  отсутствует. Горячее водоснабжения поселения осуществляется только за счет собственных автономных источников тепловой энергии. Это могут быть автоматизированные котлы различной модификации, обеспечивающие отопление и горячее водоснабжение.

## 3.5 Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

В поселке Бишкиль приборами учета холодной воды оборудованы:

- индивидуальные дома – 382 штук;

- многоквартирные дома – 0 домов в них 45 квартир;

- прочие потребители – 12 штук;

- скважина – 2 штуки.

В поселке Ключи приборами учета холодной воды оборудованы:

- индивидуальные дома – 60 штук;

- многоквартирные дома – 0 домов в них 85 квартир;

- прочие потребители – 3 штуки;

- скважина – не оборудована.

Учет потребления питьевой воды выполняется как по приборам учета, установленным у потребителей, так и расчетным путем по нормативам потребления. Общая оснащенность приборами учета холодной воды жилых домов поселений, имеющих техническую возможность установки индивидуальных приборов учета (ИПУ) и частных домовладений, имеющих централизованное водоснабжение, представлена в таблице 6.

Таблица 6

| Наименование показателя | Фактически оснащено приборами учета, ед. |
| --- | --- |
| Число квартир в многоквартирных домах, оснащенных индивидуальными приборами учета | 130 |
| Число жилых домов (индивидуальных домов), оснащенных индивидуальными приборами учета | 260 |
| Прочие потребители | 9 |

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в поселках Бишкиль и Ключи Бишкильского сельского поселения необходимо утвердить целевую программу по развитию систем коммерческого учета.

Основными целями программы являются: перевод экономики поселения на энергоэффективный путь развития, создание системы менеджмента энергетической эффективности, воспитание рачительного отношения к энергетическим ресурсам и охране окружающей среды. Так же для снижения неучтенных расходов ресурса, рекомендуется оснастить прибором учета скважины, предусмотреть установку общедомовых приборов учёта и установку индивидуальных приборов учёта воды не только поквартирно, но и на поливных площадях в частном секторе.

## 3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, городского округа

Мощность системы водоснабжения поселков Бишкиль и Ключи Бишкильского сельского поселения складывается из трёх основных составляющих:

- мощность водоносных горизонтов существующих водозаборов;

- мощность насосных станций;

- мощность (пропускная способность) магистральных водопроводов.

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей существующих водозаборов поселков представлен в таблице 7.

Таблица 7

| Наименование источника | Возможный объём добычи воды из ВЗС |  | Фактическая добыча воды за 2024 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. м3/год | м3/час | тыс. м3/год | среднее потребление, л/сут | дефицит (-) / резерв (+) производит. ВЗС, % |
| Водозабор пос. Бишкиль | 167,32 | 458,4 | 12,7 | 35,0 | 92,4 |
| Водозабор пос. Ключи | 52,56 | 144,0 | 11,0 | 35,7 | 75,2 |

Из соотношения указанных значений можно сделать вывод, что в настоящее время все скважины полностью обеспечивают потребность населения в питьевой воде.

3.7 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

При планировании потребления воды населением на перспективу с 2026 по 2030 гг. принимаем во внимание генеральный план развития Бишкильского сельского поселения.

Прогноз баланса водопотребления на каждом этапе развития сельского поселения, представлен в таблице 8.

Таблица 8

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поселок Бишкиль |  |  |  |  |  |  |
| Объем потребления воды в год, тыс. м3/год | 23 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 |
| Поселок Ключи |  |  |  |  |  |  |
| Объем потребления воды в год, тыс. м3/год | 1,98 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |

Технико-экономические показатели водоснабжения

| Наименование показателей | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество часов прекращения подачи воды, час. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход электроэнергии, кВт/м3 | 1,961 | 1,961 | 1,961 | 1,961 | 1,961 |
| Величина технологических потерь воды при передаче по водопроводным сетям, тыс.м3 в год | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 |

## 3.8 Сведения о расчетном потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Сведения о расчетном потреблении питьевой воды абонентами поселков Бишкиль и Ключи представлены в таблице 9.

Таблица 9

| Наименование населенных пунктов | Период | Расчетный объем полезного отпуска воды потребителям тыс. м3 /год | Среднесуточное водопотребление, л /сут | Максимальное суточное водопотребление, л /сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пос. Бишкиль Пос. Ключи | 2023 | 52,0 | 142,4 | 354,637 |
|  | 2024 | 54,0 | 148,0 | 354,637 |
|  | 2025-2030 | 55,0 | 150,7 | 354,637 |
|  | 2023 | 25,0 | 68,5 | 104,006 |
|  | 2024 | 26,0 | 71,2 | 104,006 |
|  | 2025-2030 | 27,0 | 74,0 | 104,006 |

Горячее водоснабжение на объектах социальной инфраструктуры и у населения осуществляется за счет собственных источников тепловой энергии.

## 3.9 Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

На территории Бишкильского сельского поселения одна технологическая зона централизованного водоснабжения, расположенная в поселках Бишкиль, Ключи, Мирный состоящая из скважин, резервуаров и сетей трубопроводов хозяйственно-питьевого водопровода.

Данная технологическая зона принадлежит Муниципальному образованию «Бишкильского сельского поселения» Чебаркульского района. В пределах этой технологической зоны обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды.

На основании концессионного соглашения организацией, эксплуатирующей сети и сооружения систем централизованного водоснабжения поселков Бишкиль, Ключи и Мирный Бишкильского сельского поселения, является Общество с ограниченной ответственностью «Тимирязевское ЖКХ».

Структура расчетного потребления питьевой воды поселков Бишкильского сельского поселения представлена в таблице 10.

Таблица 10

| Система водоснабжения | Подача питьевой воды |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Годовое потребление, тыс. м3/год | Среднее водопотребление, м3/сут | Максимальное водопотребление, м3/сут |
| пос. Бишкиль | 129,443 | 354,637 | 354,637 |
| пос. Ключи | 37,963 | 104,006 | 104,006 |

3.10 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

При планировании потребления воды населением на перспективу принимаем во внимание генеральный план развития Бишкильского сельского поселения.

Генеральным планом Бишкильского сельского поселения на расчетный срок предусматривается строительство нового жилья и освоение новых площадок под жилую застройку. Развитие жилой зоны предусматривает строительство малоэтажной жилой застройки индивидуальными жилыми домами усадебного типа.

Водоснабжение нового строительства планируется  осуществлять за счёт развития централизованного водопровода.

## 3.11 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

По данным водоснабжающей организаций ООО «Тимирязевское ЖКХ», потери связаны в первую очередь как результат безучетного потребления воды из уличных водоразборных колонок, а также с износом водопроводных сетей, в связи с чем, предлагается провести мероприятия по ремонту системы водоснабжения в поселках Бишкильского сельского поселения, охваченных централизованной системой водоснабжения.

Внедрение комплекса мероприятий по энергосбережению и водосбережению, такие как организация системы диспетчеризации, реконструкции действующих трубопроводов, с установкой датчиков протока, давления на основных магистральных развязках (колодцах) позволят снизить потери воды, сократить объемы водопотребления, снизить нагрузку на водопроводные станции, повысив качество их работы, и расширить зону обслуживания при жилищном строительстве.

## 3.12 Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)

Перспективный баланс водоснабжения поселков Бишкиль и Ключи Бишкильского поселения приведен в таблице 11.

Таблица 11

| Период | Отпущено воды, тыс.м3/год |
| --- | --- |
| Поселок Бишкиль |  |
| 2024 | 12,7 |
| 2025 | 13 |
| 2026-2030 | 13 |
| Поселок Ключи |  |
| 2024 | 11 |
| 2025 | 13 |
| 2026-2030 | 13 |

## 3.13 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Мощности существующих водозаборных сооружений (скважин) достаточно для обеспечения перспективного баланса водопотребления поселков Бишкильского сельского поселения, охваченных централизованной системой водоснабжения.

## 3.14 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

Согласно Федеральному закону от 07.12.2011 N 416-ФЗ (ред. от 01.04.2020) "О водоснабжении и водоотведении"организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение. Из этого следует, что статус гарантирующей организации на территории поселков Бишкиль, Ключи и Мирный Бишкильского сельского поселения принадлежит Обществу с ограниченной ответственностью «Тимирязевское ЖКХ».

# Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

## 4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам указан в таблице 12.

Таблица 12

| № п/п | Наименование мероприятий | За счет средств обслуживающей организации |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Стоимость работ, тыс.руб. | Срок исполнения |
|  | п.Бишкиль |  |  |
| 2 | Ремонт колодца ХВС по ул.Вокзальная, 7 | 13,01 | 2025 |
| 3 | Ремонт колодца по ХВС ул.Вокзальная, 21 | 20,77 | 2026 |
| 4 | Ремонт колодца по ХВС ул.Труда, 23 | 20,77 | 2027 |
| 5 | Ремонт колодца по ХВС ул.Западная | 20,77 | 2028 |
| 6 | Ремонт колодца по ХВС ул.Иванова | 20,77 | 2029 |
| 7 | Ремонт колодца по ХВС ул.Трактовая | 20,77 | 2031 |
|  | п.Ключи |  |  |
| 1 | Ремонт колодца ХВС по ул. Совхозная, 4 п. Ключи | 20,77 | 2030 |
|  | Итого: | 137,63 |  |

## 4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения

Мероприятия по реализации схем водоснабжения, приведенные в Таблице 12, не влекут за собой изменение гидрогеологической и санитарной характеристик потенциальных источников водоснабжения (артезианских скважин). Эти мероприятия направлены на повышение надежности и энергетической эффективности систем жизнеобеспечения населения.

## 4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

На момент написания схемы актуализации на территории Бишкильского сельского поселения, охваченной централизованной системой водоснабжения, запланирован капитальный ремонт хозяйственно-питьевого водопровода по                         ул. Луговая в пос. Ключи.

## 4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

Централизованная система водоснабжения в поселках Бишкиль, Ключи и Мирный Бишкильского сельского поселения автоматизирована. Для оповещения о работе глубинных насосов применены частотные преобразователи с установкой модемов. В рамках графика осмотров основного оборудования систем водоснабжения, диспетчер осуществляет периодический обход сетей и сооружений системы водоснабжения. Диспетчерские службы располагаются в здании операторов.

## 4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

В поселке Ключи на скважине отсутствует прибор учета расхода воды. В поселке Бишкиль на всех скважинах установлены приборы учета расхода воды.

Расчет платы за воду потребителям поселков Бишкиль и Ключи, у которых отсутствуют приборы учета, и расчет платы потребителям, расположенным на территориях, не охваченных системой централизованного водоснабжения, ведется на основании норматива.

## 4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование

Протяженность сетей водоснабжения, выполненных из полиэтиленовых труб, в поселке Бишкиль составляет 8,96 км, в поселке Ключи 1,88 км, в поселке Мирный 0,471 км.

Все трубопроводы сетей водоснабжения проложены подземным способом, ниже уровня промерзания грунта.

## 4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Все артезианские скважины и резервуары, расположенные на территориях Бишкильского сельского поселения, охваченных централизованной системой водоснабжения, размещены в соответствии нормами по расположению здании и сооружений системы водоснабжения.

## 4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

На момент написания схемы актуализации Бишкильского сельского поселения строительство новых объектов централизованной системы водоснабжения не планируется.

## 4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Существующее размещение объектов централизованных систем холодного водоснабжения поселков Ключи, Бишкиль и Мирный Бишкильского сельского поселения показано на Рисунках 1, 2, 3. Централизованная система горячего водоснабжения отсутствует.

На момент написания схемы актуализации изменений в размещении объектов централизованной системы холодного водоснабжения поселков не планируется.

Рисунок 1. Схема централизованной системы холодного водоснабжения поселка Ключи

Рисунок 1. Схема централизованной системы холодного водоснабжения поселка Ключи

Рисунок 2. Схема централизованной системы холодного водоснабжения поселка Бишкиль

Рисунок 3. Схема централизованной системы холодного водоснабжения поселка Мирный

# Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

## 5.1 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Технологический процесс забора воды из скважин и транспортировки её в водопроводную сеть не сопровождается вредными выбросами.

Эксплуатация водопроводной сети, а также ее строительство, не предусматривают каких-либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф.

При испытании водопроводной сети на герметичность используется сетевая вода. Слив воды из трубопроводов после испытания и промывки производится на рельеф местности. Негативное воздействие на состояние поверхностных и подземных вод будет наблюдаться только в период строительства, носит временный характер и не окажет существенного влияния на состояние окружающей среды.

## 5.2 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

В системе централизованного водоснабжения поселков Бишкильского сельского поселения в настоящее время отсутствует водоподготовка.

# Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Объемы капитальных вложений в модернизацию объектов централизованной системы водоснабжения поселков Бишкильского сельского поселения указаны в таблице 13.

Таблица 13

| № п/п | Наименование мероприятий | Планируемый год проведения работ | Объем инвестиций, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Капитальный ремонт хозяйственно-питьевого водопровода по ул. Луговая в пос. Ключи | 2025 | 800,00 |
| 3 | Замена глубинного насоса на скважинах 2 шт. | 2025 | 204,08 |
| 4 | Капитальный ремонт павильонов скважин 2 шт. | 2025 | 210,45 |
| 5 | Оборудование скважин шкафами управления 2 шт. | 2025 | 499,45 |
| 6 | Проектирование и устройство зон санитарной охраны скважин 1 пояса 2 шт. | 2025-27 | 1128,23 |
|  |  | Итого: | 12357,21 |

# Раздел 7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

## 7.1 Показатели качества воды

Показатели качества воды в поселках Бишкильского сельского поселения приведены в таблице 14.

Таблица 14

| Данные | 2024 | 2025 | 2026-2030 |
| --- | --- | --- | --- |
| Доля проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам, % | - | - | - |
| Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам, % | 0 | 0 | 0 |

В соответствии с Протоколом №4811  от 04.06.2019 жесткость воды общая превышает нормируемое значение на 2,4 мг-экв/дм3 в скважине №1Г в поселке Бишкиль.

## 7.2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения в поселках Бишкильского сельского поселения приведены в таблице 15.

Таблица 15

| Данные | 2024 | 2025 | 2026-2030 |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети, ед/км | 0,1 | 0 | 0 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/м3 | 1,961 | 1,961 | 1,961 |

7.3 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды)

Использование водных  ресурсов в поселках Бишкиль, Ключи и Мирный Бишкильского сельского поселения отвечает всем показателям эффективности использования ресурсов. Доля потерь воды при транспортировке, удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды и ее транспортировку оптимальны.

# Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

На территории Бишкильского сельского поселения не выявлены бесхозяйные объекты централизованной системы водоснабжения.

Часть 2. Схема водоотведения Бишкильского сельского поселения

# Раздел 1. Существующее положение в сфере водоотведения поселения, городского округа

## 1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны

В настоящее время централизованная система водоотведения на территории Бишкильского сельского поселения есть только в поселке Ключи.

Сточные воды от жилых и общественных зданий поселка собираются внутридворовой системой сетей трубопроводов самотечной канализации, выполненных из трубопроводов ПНД условным диаметром 100 мм общей протяженностью 0,572 км.

К зоне эксплуатационной ответственности Муниципального образования «Бишкильского сельского поселения» Чебаркульского района относится система централизованного водоотведения поселка Ключи.

На остальной территории Бишкильского сельского поселения централизованная система водоотведения отсутствует. Хозяйственно-бытовые стоки отводятся в накопительные колодцы и выгребные ямы, после чего они вывозятся ассенизаторской машиной в место слива стоков централизованной системы водоотведения. Очистные сооружения для хозяйственно-бытовых стоков отсутствуют. Организованный отвод и очистка поверхностных стоков отсутствует. Удельные нормы водоотведения от жилой и общественной застройки принимаются равными нормам водопотребления. Для поселений, где отсутствует централизованная система водоотведения норма водоотведения принимается в 25 л/сут на человека. Расходы сточных вод от предприятий принимаются в размере 85% от водопотребления.

## 1.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

Техническое обследование централизованной системы водоотведения поселка Ключи не проводилось. Канализационные сети эксплуатируются с 1965 года. Это говорит о том, что сети системы централизованного водоотведения поселка выработали свой технологический ресурс.

В виду высокого износа сетей канализации (около 80%), выявлена необходимость в повышении надежности и энергетической эффективности системы централизованного водоотведения населения поселка Ключи. Этот  фактор снижает качество оказываемых населению жилищно-коммунальных услуг, возрастает себестоимость отведения стоков.

Локальные очистные сооружения, создаваемые абонентами, отсутствуют.

## 1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

На территории Бишкильского сельского поселения одна технологическая зона централизованного водоотведения, расположенная в поселке Ключи. Она состоит из сетей трубопроводов самотечной канализации.

Данная технологическая зона принадлежит Муниципальному образованию «Бишкильского сельского поселения» Чебаркульского района. В пределах этой технологической зоны обеспечиваются нормативные значения качества сбора и очистки сточных вод.

На остальной территории Бишкильского сельского поселения отсутствует централизованная система водоотведения. Хозяйственно-бытовые стоки отводятся в накопительные колодцы и выгребные ямы, после чего они вывозятся ассенизаторской машиной в место слива стоков централизованной системы водоотведения. Очистные сооружения для хозяйственно-бытовых стоков отсутствуют. Организованный отвод и очистка поверхностных стоков отсутствует.

## 1.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

В поселке Ключи Бишкильского сельского поселения отсутствует техническая возможность утилизации осадков сточных вод ввиду отсутствия очистных сооружений на территории поселения.

## 1.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Сети трубопроводов самотечной канализации в поселке Ключи Бишкильского сельского поселения введены в эксплуатацию в 1965 году. Это говорит о том, что они исчерпали свой эксплуатационный ресурс. Не смотря на это, они исправно выполняют свою функцию транспортировки сточных вод поселка до мест отвода.

## 1.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Централизованная система водоотведения поселка Ключи Бишкильского сельского поселения представляет собой систему инженерных сетей, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия населения.

В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления и водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений. Сети самотечных трубопроводов канализации являются не только функционально значимым элементом системы централизованного водоотведения поселка, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. Главной остается проблема износа канализационной сети ввиду большого срока эксплуатации.

Безопасность и надежность очистных сооружений обеспечивается за счет:

- строгого соблюдения технологических регламентов;

- контроля за ходом технологического процесса;

- регулярного мониторинга состояния вод, сбрасываемых на рельеф, с целью недопущения отклонений от установленных параметров.

## 1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

Все хозяйственно-бытовые сточные воды по системе, состоящей из самотечных трубопроводов,  отводятся в места отвода. Полное отсутствие очистки наносит урон окружающей среде, поэтому планируется строительство очистных сооружений на территории поселения.

## 1.8 Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

К территории Бишкильского сельского поселения неохваченной централизованной системой водоотведения относятся два населенных пунктов: деревня Аджитарово, поселок Тактыбай. С общей численностью населения 185 человек.

Хозяйственно-бытовые стоки отводятся в накопительные колодцы и выгребные ямы, после чего они вывозятся ассенизаторской машиной на рельеф местности в место слива стоков централизованной системы водоотведения. Очистные сооружения для хозяйственно-бытовых стоков отсутствуют. Организованный отвод и очистка поверхностных стоков отсутствует. Удельные нормы водоотведения от жилой и общественной застройки принимаются равными нормам водопотребления. Для поселений, где отсутствует централизованная система водоотведения норма водоотведения принимается в 25 л/сут на человека. Расходы сточных вод от предприятий принимаются в размере 85% от водопотребления.

## 1.9 Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, городского округа

Основной проблемой централизованной системы водоотведения поселка Ключи Бишкильского сельского поселения является высокий процент износа сетей водоотведения. Кроме того отсутствуют очистные сооружения канализации.

## 1.10 Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод

Централизованная система водоотведения поселка Ключи Бишкильского сельского поселения включает в себя 572 м сетей самотечной канализации, смотровые колодцы, выполненные из кирпича, без оголовков и крышек, закрытые деревянными щитами.

Среднегодовой объем принимаемых сточных вод равен объему потребляемой воды.

# Раздел 2. Балансы сточных вод в системе водоотведения

## 2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Удельное водоотведение на территориях поселков Бишкильского сельского поселения, на которых отсутствует централизованная система водоотведения, следует принимать 25 л/сут на одного жителя, согласно

СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

При проектировании систем водоотведения населенных пунктов расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению согласно СП 31.13330.2012 без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Структура территориального баланса сточных вод представлена в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование потребителя | Численность населения, человек | Объем водоотведения, тыс.м3/год |
| --- | --- | --- |
| Поселок Ключи |  |  |
| Жилые дома с благоустройством | 532 | 6,5 |
|  | Итого: | 6,5 |

На территории Бишкильского сельского поселения одна технологическая зона централизованного водоотведения, расположенная в поселке Ключи. Она состоит из сетей трубопроводов напорной самотечной канализации.

## 2.2 Оценку фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

На территории Бишкильского сельского поселения одна технологическая зона централизованного водоотведения, расположенная в поселке Ключи. Неорганизованный сток вод, поступающих по поверхности рельефа местности, отсутствует.

## 2.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

На территории Бишкильского сельского поселения отсутствуют приборы учета сточных вод. Расчет платы за водоотведение ведется по нормативу, или по объему потребленной воды, согласно показаний узла учета воды.

2.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

За последние 10 лет на территории поселка Ключи Бишкильского сельского поселения отсутствует дефицит производственных мощностей централизованной системы водоотведения ввиду незначительного  колебания численности населения поселка. Существующая система водоотведения в полной мере обеспечивает потребность населения в отведении образующихся хозяйственно-бытовых стоков. За исключением не организованного водоотведения сточных вод от многоквартирного дома, расположенного по адресу: Челябинская область, Чебаркульский район, п. Ключи, ул. Совхозная, д. 1. Сточные воды стекают в организованные придомовые канализационные ёмкости.

## 2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов

Балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения указаны в таблице 3.

Таблица 3

| Наименование населенного пункта | Объем сточных вод, тыс.м3/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026-2030 |
| Поселок Ключи | 6,5 | 6,5 | 6,5 |

# Раздел 3. Прогноз объема сточных вод

## 3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения приведены в таблице 4.

Таблица 4

| Наименование поселения | Объем сточных вод, тыс.м3 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Фактический за 2024 г. | Ожидаемый в 2025-2030 г. |
| Поселок Ключи | 6,5 | 6,5 |

## 3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

На территории Бишкильского сельского поселения одна технологическая и одна эксплуатационная зона централизованного водоотведения, расположенная в поселке Ключи. Она принадлежит Муниципальному образованию «Бишкильского сельского поселения» Чебаркульского района. Организацией ответственной за эксплуатацию сетей и сооружений централизованной системы водоотведения является Общество с ограниченной ответственностью «Тимирязевское ЖКХ».

## 3.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам

В настоящее время на территории Бишкильского сельского поселения очистные сооружения отсутствуют.

## 3.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

В связи с незначительным колебанием численности населения поселка Ключи, гидравлические режимы сетей самотечной канализации остаются прежними.

## 3.5 Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

Во время написания актуализации схемы водоснабжения и водоотведения на территории Бишкильского сельского поселения очистные сооружения отсутствуют.

# Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

## 4.1 Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

Развитие централизованной системы водоотведения на территории Бишкильского сельского поселения направлено на повышение уровня жизни населения и улучшения экологической обстановки на территории поселения.

Для развития централизованной системы водоотведения необходимо:

- строительство канализационных очистных сооружений. Это позволит снизить вредное воздействие сточных вод на окружающую среду, предотвратить сброс недостаточно очищенных сточных вод, повысить надежность системы водоотведения, обеспечить безопасную эксплуатацию оборудования;

- обеспечить ассенизационными машинами населенные пункты. Это позволит организовать децентрализованную систему водоотведения;

- строительство самотечных канализационных сетей. Это позволит повысить надежность системы водоотведения, повысить уровень благоустройство населения;

- установка приборов учета на канализационных очистных сооружениях. Это позволит определить фактический объем принятых и сброшенных сточных вод.

## 4.2 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения указан в таблице 5.

Таблица 5

| № п/п | Наименование мероприятий | За счет средств обслуживающей организации |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Стоимость работ, тыс.руб. | Срок исполнения |
|  | п. Ключи |  |  |
| 1 | Ремонт сетей водоотведения по ул. Совхозная, д. 6 п. Ключи | 17,04 | 2025 |
| 2 | Ремонт сетей водоотведения по ул. Совхозная, д. 6 п. Ключи | 17,04 | 2026 |
| 3 | Ремонт сетей водоотведения по ул. Совхозная, д. 6 п. Ключи | 17,04 | 2027 |
| 4 | Ремонт сетей водоотведения по ул. Совхозная, д. 6 п. Ключи | 17,04 | 2028 |
| 5 | Ремонт сетей водоотведения по ул. Совхозная, д. 6 п. Ключи | 17,04 | 2029 |
| 6 | Ремонт сетей водоотведения по ул. Совхозная, д. 6 п. Ключи | 17,04 | 2030 |
| ИТОГО |  | 102,24 |  |

## 4.3 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Капитальный ремонт канализационной сети направлен на повышение энергетической эффективности работы централизованной системы водоотведения.

Строительство канализационной сети по ул. Луговая позволит повысить качество жизни населения.

Строительство очистных сооружений обеспечит значительное снижение вредного воздействия на окружающую среду канализационных стоков.

## 4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

В настоящее время в поселке Ключи Бишкильского сельского поселения планируется капитальный ремонт канализационной сети, строительство трубопровода самотечной канализации по ул. Луговая, а также строительство очистных сооружений.

## 4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Централизованная система водоотведения поселка Ключи Бишкильского сельского поселения не автоматизирована. В рамках графика осмотров основного оборудования систем водоотведения, диспетчер осуществляет периодический обход зданий и сооружений. Диспетчерские службы располагаются в здании операторов.

## 4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

Существующие схема прокладки и диаметры сетей самотечной канализации позволяют подключить новых абонентов. Строительство новых внутриплощадочных сетей канализации предусмотрено только по ул. Луговая.

## 4.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Сети централизованной системы водоотведения поселка Ключи Бишкильского сельского поселения расположены в границах охранной зоны сетей и сооружений централизованной системы водоотведения.

## 4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Изменение границ размещения сетей и сооружений централизованной системы водоотведения поселка Ключи Бишкильского сельского поселения не планируется.

# Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

## 5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах снижения сбросов загрязняющих веществ, программах повышения экологической эффективности, планах мероприятий по охране окружающей среды

Отсутствие централизованной системы водоотведения на большей части Бишкильского сельского поселения создает предпосылки к негативному воздействию на окружающую среду сточных вод, образующихся на территории поселения. Строительство, реконструкция и модернизация канализационных сетей и очистных сооружений, соблюдение природоохранных мер позволит снизить риск негативного воздействия на окружающую среду района.

## 5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

Осадки сточных вод не утилизируются ввиду отсутствия очистных сооружений.

# Раздел 6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

Потребность в капитальных вложениях в модернизацию объектов централизованной системы водоотведения поселка Ключи указана в таблице 6.

Таблица 6

| № п/п | Наименование мероприятий | Планируемый год проведения работ | Объем инвестиций, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт канализационной сети | 2027 | 1 115,22 |
| 2 | Строительство канализационной сети по ул. Луговая | 2027 | 1 893,77 |
| 3 | Строительство очистных сооружений | 2028-30 | 28 956, 225 |
|  |  | Итого: | 31 965, 225 |

# Раздел 7. Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

## 7.1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения в поселке Ключи Бишкильского сельского поселения приведены в таблице 7.

Таблица 7

| Данные | 2023 | 2024 | 2025-2030 |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед/км | 0 | 0 | 0 |

## 7.2 Показатели очистки сточных вод

Показатели очистки сточных вод в поселке Ключи Бишкильского сельского поселения приведены в таблице 8.

Таблица 8

| Данные | 2024 | 2025 | 2026-2030 |
| --- | --- | --- | --- |
| Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % | 100 | 100 | 100 |
| Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % | - | - | - |
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения, % | - | - | - |

## 7.3 Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод

Транспортировка сточных вод в поселке Ключи Бишкильского сельского поселения отвечает всем показателям эффективности использования ресурсов поскольку все сети трубопроводов канализации самотечные. Расход на перекачивание стоков равен нулю.

## 7.4. Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Удельное энергопотребление на перекачку и очистку 1 м3 сточных вод в поселке Ключи Бишкильского сельского поселения равно нулю.

# Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

На территории Бишкильского сельского поселения не выявлены бесхозяйные объекты централизованной системы.